# ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- A presente especificação estabelece condições para contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico e de complementares com memórias de cálculos, planilha orçamentária e especificações para ampliação do IMA, inclusive legalização – Instituto de Macromoléculas Professora Eloísa Mano - situado na Cidade Universitária, CT/ Bloco J - UFRJ.

- 0 – DISPOSIÇÕES GERAIS

- A Contratada deverá fornecer projeto básico, de acordo com a resolução no 361, de 10 de dezembro de 1991 do Confea, que deverá se caracterizar por um conjunto de elementos que define a obra e que compõem o empreendimento, de tal modo que suas características básicas e desempenho almejado estejam perfeitamente definidos, possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de execução.

  - O projeto básico será uma fase perfeitamente definida de um conjunto mais abrangente de estudos e projetos, precedido por anteprojetos, estudos de viabilidade técnica, econômica e avaliação de impacto ambiental, e sucedido pela fase de projeto executivo ou detalhamento.

  - As fases do projeto básico supracitadas são objeto deste contrato.

  - A qualidade do projeto básico e dos projetos complementares deverá ser assegurada em cada uma das fases, bem como a responsabilidade técnica de seus autores. A aprovação de cada etapa apresentada pela Contratada estará diretamente vinculada à aprovação pela Contratante, em reuniões previamente agendadas, que não deverão ultrapassar o período de 15 dias corridos, podendo ser requisitada pela Contratada ou convocada pela Contratante reunião extraordinária, em caso de necessidade.

  - Todas as reuniões serão formais e documentadas através de ata, com a finalidade de relatar o andamento das fases contratuais ocorridas e registrar as pendências, que deverão ser abordadas prioritariamente, a cada reunião, cuja súmula deverá ser assinada por seus participantes, em 3 (três) vias.

  - Eventuais solicitações ou questionamentos sobre a análise dos projetos que necessitem de alterações essenciais aos serviços elaborados de Projetos Básicos é assegurada à Fiscalização e/ou Autor do Estudo Preliminar o direito de ordenar a suspensão dos serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada sem que esta tenha o direito a qualquer indenização.

  - O Projeto básico deve-se caracterizar pelo desenvolvimento da alternativa escolhida como sendo viável, técnica, econômica e ambientalmente, e que atenda aos critérios de conveniência. da Contratada. Deve fornecer uma visão global da obra e identificar seus elementos constituintes de forma precisa. Deve especificar o desempenho esperado da obra; deve adotar soluções técnicas, quer para o conjunto, quer para suas partes, devendo ser suportadas por memórias de cálculo e conforme critérios de projeto pré-estabelecidos, de modo a evitar e/ou minimizar reformulações e/ou ajustes acentuados, durante sua fase de execução. Deve permitir identificar e especificar, sem omissões os tipos de serviços a executar, os materiais e equipamentos a incorporar à obra.

0.7. O Projeto básico e projetos complementares deverá também possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto da licitação, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes da edificação. Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através do Estudo Preliminar, o Projeto básico e projetos complementares serão constituídos por um relatório técnico, contendo o memorial descritivo dos sistemas e componentes e o memorial de cálculo onde serão apresentados os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas, ábacos e “softwares” utilizados na análise e dimensionamento dos sistemas e componentes. O Projeto básico e projetos complementares conterão ainda os elementos descritos na Lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado da execução dos serviços e obras, fundamentados em especificações técnicas e em quantitativos de materiais, equipamentos e serviços, bem como em métodos construtivos e prazos de execução corretamente definidos.

- 0.8. O nível de precisão adequado estabelecido pela lei deve obedecer rigorosamente o artigo 3o, alínea “f”, da Resolução no 361/91 do Confea, que estabelece como característica do projeto básico “definir as quantidades e os custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível com o tipo e porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo global da obra com precisão de mais ou menos 15% (quinze por cento)”.

0.9. Deve possibilitar o fornecimento de subsídios suficientes para a montagem do plano de gestão da obra; devem-se considerar, para uma boa execução, métodos construtivos compatíveis e adequados ao porte da obra; detalhar os programas ambientais, compativelmente com o porte da obra, de modo a assegurar sua implantação de forma harmônica com os interesses regionais.

0.10. A contratante definirá os tipos de projetos básicos e respectivos projetos complementares a serem desenvolvidos, bem como respectivos níveis de detalhamento de seus elementos construtivos, incluindo desenhos, memórias descritivas, normas de medições e pagamento, cronograma físico, financeiro, planilhas de quantidades e orçamentos, planos gerenciais e especificações técnicas de equipamentos a que fundamentarão o futuro empreendimento, devendo estes ser informados com clareza, precisão e concisão para o conjunto da obra e cada uma de suas partes.

0.11. Quanto à coordenação e responsabilidade da contratada, caberá a cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento do projeto complementar correspondente. O projeto completo, constituído por todos os projetos específicos devidamente harmonizados entre si, será, de preferência, coordenado pelo autor do projeto de arquitetura ou pelo contratante ou seu preposto, de modo a promover ou facilitar as consultas e informações entre os autores do projeto básico e solucionar as interferências entre os elementos dos diversos sistemas da edificação.

0.12. A responsabilidade pela elaboração dos projetos básicos e respectivos complementares será de profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.  O autor ou autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem os projetos específicos, indicando os números de inscrição e das ART’s efetuadas nos Órgãos de regulamentação profissional. Ainda que o encaminhamento para aprovação formal nos diversos órgãos de fiscalização e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e entidades de proteção Sanitária e do Meio Ambiente, não seja realizado diretamente pelo autor do Projeto, será de sua responsabilidade a introdução das modificações necessárias à sua aprovação. A aprovação do projeto básico não eximirá seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais.

0.13. A elaboração do Caderno de Especificações, a ser apresentado pela Contratada deverá apoiar-se nas disposições estabelecidas pela Lei de Licitações e Contratos e Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, de modo a buscar maior qualidade e produtividade nas atividades de contratação de estudos e projetos.

0.14. O Caderno de Especificações conterá o Programa de Necessidades, bem como as informações e instruções complementares necessárias à elaboração do projeto dos serviços e obras objeto do contrato, como:

- Descrição e abrangência dos serviços objeto da Licitação, localização e plano ou programa de suporte do empreendimento;

- Plantas cadastrais do terreno ou da edificação pertinente ao objeto da Licitação;Prazo e cronograma de execução dos serviços, total e parcial, incluindo etapas ou metas previamente estabelecidas pelo Contratante;

- Programa de Necessidades e demais dados necessários à execução dos serviços objeto da Licitação;

- Definição do modelo de Garantia de Qualidade a serem adotado para os serviços, fornecimentos e produtos pertinentes ao objeto da Licitação;

- Informações específicas sobre os serviços objeto da Licitação e disposições complementares do Contratante;

- Relação das Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais aplicáveis aos serviços objeto da Licitação. Todas as disposições e procedimentos pertinentes às Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais deverão ser verificados, ajustados e complementados pelo Contratante, de modo a atenderem às peculiaridades do objeto da Licitação. Os ajustes e complementações realizados continuamente pelos órgãos setoriais ou seccionais abrangidos pelo SISG serão periodicamente compilados e avaliados pela Administração, com vistas à atualização permanente das Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, incorporando as inovações tecnológicas e a experiência adquirida ao longo do tempo.

0.15. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado e/ou autor do estudo preliminar.

Todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato deverão ser anotadas em registro próprio, assim como as determinações para a correção das falhas ou defeitos observados.

A Lei 8.666/93, art. 30, §10 autoriza a substituição deste responsável no decorrer dos trabalhos por “profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração”.

0.16. A execução do projeto básico, memórias de cálculo, orçamentos com cronogramas e especificações devem seguir rigorosamente o estudo preliminar e as especificações gerais. Qualquer alteração que eventualmente seja necessária ou proposta deverá ser formalizada previamente à fiscalização da UFRJ para análise e, se possível, aprovação. Na execução dos projetos, caberá à fiscalização o encaminhamento das propostas de alteração.

  - As especificações, a planilha orçamentária e o estudo preliminar fornecido pela Contratante se completam, não podendo ser avaliados em separado. Qualquer dúvida ou divergência, nas informações contidas, deverá ser esclarecida junto à Fiscalização da UFRJ e/ou autor do estudo preliminar.

  - Quando os serviços de elaboração dos projetos básicos de arquitetura com instalações (mecânicas, elétrica, SPDA, lógica, telefônica, contra incêndio, de sistema de ar condicionado, de esgoto, águas pluviais, água e outras) assim como de estruturas em concreto armado e metálica repercutirem em redes de instalações existentes, a Contratada deverá adotar procedimentos, aprovados previamente pela Fiscalização quando não definidos pelo autor do estudo preliminar, que minimize possíveis interrupções nos respectivos funcionamentos durante os serviços.

  - Os licitantes são obrigados a realizar visita técnica ao local da obra, comprovado por meio de atestado fornecido pela UFRJ.

  - Deverá ser realizada legalização até total aprovação de todos os projetos acima descritos, junto à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e demais Concessionárias, já incluídos os respectivos valores pertinentes na planilha orçamentária, referentes a cada projeto.

  - Os projetos deverão ser elaborados considerando soluções com a melhor técnica possível e com otimização de custos de execução, instalação, operação e manutenção.

  - Todos os Projetos deverão considerar apropriação de materiais padronizados, normatizados e da melhor qualidade em seu segmento.

- 1 – PROJETOS

O projeto básico consiste na definição, dimensionamento e representação de todos os seus componentes. Conterá os itens descritos na lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado de execução do sistema, fundamentado em quantitativos de serviço e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução Deverão estar representados os seguintes produtos gráficos: a planta geral de todos os pavimentos, cotada, na escala adequada (mínimo 1:100), apresentando todos os ambientes com suas funções definidas, a disposição de todos os equipamentos necessários para as atividades a serem exercidas e a discriminação das especificações dos revestimentos e das aplicações propostas; cortes elucidativos dos ambientes, cotados, na escala adequada, para melhor compreender as alturas resultantes, em função da escala humana; catálogos à disposição do mercado para ilustração da proposta e, eventualmente, amostras; desenhos específicos em forma de apresentação livre, quando for o caso, para melhor compreensão da proposta; orçamento detalhado dos componentes baseado em quantitativos de materiais e fornecimento; relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto. Deverá ser verificado o atendimento aos objetivos propostos, compatibilizando e fornecendo informações para os projetos das áreas especializadas de Arquitetura, Instalações Elétricas e outros.

  - e 1.2 - Projeto Básico de Arquitetura, inclusive legalizações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares:

Os parâmetros e viabilidade definidos no estudo preliminar deverão ser revistos quando da elaboração do projeto básico, a fim de que seja verificada a sua exatidão.

A execução dos projetos básicos e seus complementares deverão seguir rigorosamente as instruções do Manual do SEAP.

A contratada receberá como fundamentos para servirem de base ao projeto básico as seguintes pranchas:

- De situação

- Planta de 1° nível;

- Plantas 2° e 3° níveis;

- Plantas 4° e 5° níveis;

- Cortes e fachadas dos 5 pavimentos.

Durante a elaboração dos projetos, a Contratada deverá: providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77; responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato; efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços.

Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e atendendo às seguintes diretrizes gerais de projeto: apreender as aspirações do Contratante em relação ao empreendimento, o plano de desenvolvimento em que se insere, os incentivos e as restrições a ele pertinentes; considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com a população e a região a serem beneficiadas; utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local de implantação; adotar solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistemas de modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento; adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos componentes e sistemas da edificação; adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a implantação do empreendimento.

Quanto às etapas do projeto, Se não estiver definido previamente pelo Contratante, os autores do projeto deverão levantar os dados e elaborar o Programa de Necessidades, que terá a participação e aprovação formal do Contratante.

- Desenvolvimento do projeto

Todos os projetos deverão ser desenvolvidos de conformidade com as Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais e Atos Convocatórios da Licitação, prevalecendo, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pelo Contratante. Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas de projeto estabelecidas nas Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, de modo a evoluírem gradual e continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pelo Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos serviços.

- Apresentação de desenhos e documentos

Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), NBR 7191 (Concreto), NBR 6982 (Eletrônica), além das normas de desenho técnico. Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes informações: identificação do Contratante e do Órgão Setorial ou Seccional do SISG que assumirá a edificação;

- Identificação da Contratada e do autor do projeto: nome, registro profissional e assinatura; identificação da edificação: nome e localização geográfica;

- Identificação do projeto: etapa de projeto, especialidade/ área técnica, codificação; identificação do documento:

- Título, data da emissão e número de revisão; demais dados pertinentes. A Contratada deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em obediência a eventuais padrões previamente definidos pelo Contratante. A elaboração dos desenhos e documentos de projeto deverá obedecer às disposições definidas no Caderno de Especificações. Serão elaborados através de tecnologia digital, devendo a entrega final dos desenhos e documentos de projeto ser realizada em discos óticos (CD ROM), acompanhados de 3 (três) cópias em papel, de conformidade com o Caderno de Especificações.

- Normas e práticas complementares

A elaboração de projetos de serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações, deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares: Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; Normas da ABNT e do INMETRO; Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.

Projeto básico de arquitetura

Esta etapa destina-se à representação do conjunto de informações técnicas necessárias para a execução da obra, num detalhamento suficiente para o perfeito entendimento dos serviços e materiais a serem empregados no objeto de uma licitação, em todas suas atividades técnicas. O Projeto básico deverá demonstrar e assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitando a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos de execução.

Os projetos de Arquitetura deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

· Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

· Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 6492 - Representação de Projetos de Arquitetura; NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico; NBR 13532 - Elaboração de Projetos de Edificações -

Arquitetura. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.

Projeto de eliminação de barreiras arquitetônicas para deficientes físicas

Os projetos deverão atender à NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos, sendo destacados pontos básicos:

- As dependências que demandem acentuado contato com o público deverão estar preferencialmente, localizadas no térreo da edificação.

- Os pisos, principalmente nas áreas de maior circulação de público, deverão ser antiderrapantes, principalmente quando se tratar de rampas ou áreas molhadas. Todas as aberturas de passagem deverão ser dimensionadas com largura mínima de 80 cm.

- Os corredores deverão ter largura mínima de 120 cm, sendo que a rotação de uma cadeira de rodas exige =150 cm.

- A altura máxima para a manipulação de dispositivos é de 135 cm, sendo 120 cm a altura confortável.

- As maçanetas a serem especificadas serão preferencialmente, de tipo alavanca. Deverá ser previsto trecho em rampa sempre que a diferença de nível da soleira for superior a 1,5 cm, ou em pelo menos uma das entradas, quando o térreo estiver acentuadamente acima do nível da calçada.

- As rampas deverão ter inclinação máxima de 12,5%, para h=18 cm, até 5% para h= 150 cm, largura não inferior a 120 cm, corrimão a 92 cm do piso e barra ou elemento sólido a 15 cm do piso.

- Deverá ser previsto pelo menos um sanitário com facilidade para deficientes por piso. Em todo edifício de mais de um andar deverá estar previsto rampa ou elevador. As especificações concernentes a elevadores de passageiros determinarão que os botões de chamada e comando tenham opção de leitura braile e estejam a, no máximo, 135 cm do piso, as cabinas deverão ter corrimãos, e dimensões de 110 cm por 140 cm.

- Os sistemas de alarme de incêndio deverão possuir dispositivos de sinalização sonoros - luminosos adequadamente localizados no edifício e o mecanismo de alarme ser de fácil ativação e estar a, no máximo, 135 cm do piso.

- Projetos de auditórios devem prever local destinado a cadeiras de rodas, inclusive, quando for o caso, dotado de equipamentos de tradução simultânea, sem prejuízo das condições de visibilidade e locomoção.

- Os refeitórios e salas de leitura deverão ser projetados de maneira a permitir o acesso, circulação e manobra de cadeira de rodas, bem como possuir mesas apropriadas aos usuários desses aparelhos.

- No ”hall” da edificação, quando houver telefones públicos, pelo menos um deles deverá ser acessível à pessoa em cadeira de rodas.

- Todo elemento em suspenso sobre o piso deverá ter altura superior a 210 cm ou ter na sua projeção neste piso degrau ou elemento que permita a percepção por deficientes visuais.

- Os balcões e áreas de atendimento deverão ter h=70/80 cm.

Projeto de interiores

Conjunto de elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar a execução e instalação de componentes de ambientação, de modo a implementar e qualificar os espaços arquitetônicos da edificação.

Elaborar o projeto básico de interiores de modo a estar inteiramente harmonizado com o projeto básico de arquitetura. Para tal, obter os elementos desse projeto que digam respeito não só aos “layout”  dos espaços da edificação, como aos materiais a serem empregados.

Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:

- Garantir o conforto e bem-estar em cada um dos ambientes considerados e no conjunto da edificação; adequar o projeto, quanto a materiais e equipamentos, ao grau de representatividade do espaço, definido pelo programa e aprovado pelo Contratante;

- Adotar, preferencialmente, equipamentos de massa; adotar, no que couber, a Prática de Projeto – Arquitetura.

1.3 – Projeto complementar de estrutura metálica

Deverá ser elaborado o projeto de estrutura metálica, conforme diretrizes do estudo preliminar.  Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s)  e também com o coordenador de projetos complementares, que se assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos .

Consiste no dimensionamento das principais peças do sistema estrutural selecionado, de forma a permitir a previsão dos custos de fabricação e montagem com o grau de precisão que possibilite a elaboração de uma planilha orçamentária para posterior licitação da obra.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- Plantas de todas as estruturas do sistema, incluindo dimensões principais, locações, níveis e contraflechas;

- Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto, contendo: justificativas técnicas do dimensionamento; previsões de consumo de materiais e a sequência executiva obrigatória, se for requerida pelo esquema estrutural.

O Projeto básico deverá ser harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura de Concreto, Fundações e demais instalações.

1.4 – Projeto complementar de fundações

Deverá ser elaborado o projeto de fundações, conforme diretrizes do estudo preliminar.  Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s)  e também com o coordenador de projetos complementares, que assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos.

Conterá os itens descritos da Lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado da execução da estrutura de contenção do maciço de terra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- Planta de locação dos componentes do sistema, com indicação das dimensões principais, locações, níveis e detalhes dos elementos de contenção, como muros, tirantes, estacas-pranchas e armaduras;

- Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos; orçamento detalhado da estrutura de contenção do maciço de terra, baseado em quantitativos de materiais e serviços;

- Relatório técnico, incluindo as considerações sobre os riscos de danos em estruturas vizinhas, conforme Prática Geral de Projeto. O Projeto básico deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Terraplenagem, Sistema Viário e demais projetos.

1.5 – Projeto complementar de SPDA:

Deverá ser elaborado o projeto de SPDA, conforme diretrizes do estudo preliminar. Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s) e também com o coordenador de projetos complementares, que assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos.

A execução de projeto para proteção de estruturas contra as descargas atmosféricas deverá atender às prescrições da Norma NBR 5419, não sendo admitidos recursos artificiais destinados a aumentarem o raio de proteção.

No projeto das instalações de pára-raios constarão todos os elementos necessários ao seu completo atendimento, como os captores, descidas, localização dos eletrodos de terra, todas as ligações efetuadas, características dos materiais a empregar, bem como áreas de proteção estabelecidas, em plano vertical e horizontal.

O nível de proteção de um SPDA ou a exigência de implantá-lo, deve ser determinado conforme “Método de Seleção do Nível de Proteção” - Anexo B da Norma NBR 5419.

Na definição do projeto consultar arquitetos e construtores, viabilizando o SPDA com o projeto arquitetônico. O SPDA poderá ser projetado conforme os seguintes métodos, desde que o mesmo enquadre-se nas características construtivas da edificação e nos critérios da Norma NBR 5410:

· Franklin;

· Eletrogeométrico;

· Gaiola de Faraday.

Captores naturais podem ser utilizados desde que atendam as exigências da Norma NBR 5419. Condutores de descida devem ser dispostos de maneira a possibilitar vários trajetos paralelos e com o menor comprimento possível. A quantidade de descidas deve ser determinada em função do posicionamento dos captores e conforme item da Norma NBR 5419. Calhas ou tubos de água pluviais não devem servir como meio de instalação de condutores de descida.

Não executar emendas em cabos de descida externos, exceto se utilizar solda exotérmica, ou em conexões para medição conforme item 5.1.2.6 da Norma NBR5419. Condutores de descida naturais utilizando elementos estruturais serão admitidos, desde que atendam às prescrições do item 5.1.2.5 da Norma NBR 5419.

O sistema de aterramento deverá ser executado, podendo ser utilizado como eletrodos de aterramento:

· condutores em anel;

· hastes verticais ou inclinadas;

· condutores horizontais radiais;

· armações de aço das fundações.

A resistência de aterramento deverá ser da ordem de 10 W. No projeto do SPDA deverá ser efetuada a equalização de potencial, interligando o SPDA, a armação metálica da estrutura, instalações metálicas, as massas e o sistema elétrico, eletrônico e de telecomunicações, dentro do espaço a proteger.

Demais recomendações para equalização do potencial deverá estar conforme item 5.2.1 da Norma NBR 5419.

Estruturas especiais, como chaminés, estruturas contendo líquidos ou gases inflamáveis, antenas externas de televisão, deverão estar protegidas conforme requisitos complementares do Anexo A da Norma NBR 5419.

Considerar que nenhum ponto das edificações poderá ficar fora do campo de proteção dos pára-raios.

Será projetada, com hastes metálicas verticais ou pára-raios, a proteção contra as descargas atmosféricas nas edificações com cobertura não condutora, como cimento amianto, concreto armado, telha cerâmica, sendo vedado o uso, para este fim, da armação do concreto.

Quando o prédio for isolado da área protegida, e instalado sobre solo de alta resistividade, a instalação de terra poderá ser realizada em malha com dois anéis concêntricos interligados entre si ou com acréscimo de hastes verticais inclinadas para o extremo a 60º em relação à vertical.

Nos prédios de concreto armado poderão ser usados como condutores de descida os ferros de armação, desde que seja garantida a continuidade elétrica nas emendas, e que tenham pelo menos 8 mm de diâmetro.

Nas subestações secundárias de transformação e distribuição internas não existirão proteções especiais contra as descargas atmosféricas. Porém, todas as estruturas metálicas e as ferragens de concreto armado do prédio e das bases dos transformadores serão aterradas na malha de terra da subestação.

As subestações elétricas externas serão protegidas contra as descargas atmosféricas por pára-raios. As pranchas a ser fornecidas deverão seguir as informações constantes no item 1.16, de Instalação elétrica.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- Planta de Situação;

- Arranjo físico com Planta, Cortes e Detalhes;

- Esquema vertical;

- Detalhes do sistema de aterramento;

- Lista de material completa por planta;

- Especificação técnica de materiais e serviços a serem realizados;

- Memória de cálculo;

- Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

1.6– Projeto complementar de instalações de incêndio:

Deverá ser elaborado o projeto de detecção e alarme de incêndio, conforme diretrizes do estudo preliminar.  Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s)  e também com o coordenador de projetos complementares, que assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos, devendo constar de:

Definição e representação do sistema de detecção e alarme de incêndio aprovado no estudo preliminar, localização precisa dos componentes, dimensionamento e características técnicas dos equipamentos do sistema, bem como as indicações necessárias à execução das instalações.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- Planta de todas as áreas que possuam instalações de detecção e alarme de incêndio, preferencialmente em escala 1:50, contendo a caracterização precisa dos componentes indicados no estudo preliminar quanto ao posicionamento, tipo de equipamento, comprimentos e demais características;

- Cortes gerais para indicar o posicionamento de componentes;

- ”layout” preliminar do painel central e dos painéis repetidores;

- Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos; orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos;

- Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

- Prevenção e combate a incêndio

Definição, dimensionamento e representação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado no Estudo Preliminar, incluindo a localização precisa dos componentes, características técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de água, bem como as indicações necessárias à execução das instalações.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- Planta de situação, em escala adequada, com indicação das canalizações externas, inclusive redes existentes das concessionárias e outras de interesse;

- Planta geral para cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, contendo indicação das tubulações, comprimentos, vazões, pressões nos pontos de interesse, cotas de elevação, registros, válvulas, extintores, especificações dos materiais básicos e outros;

- Representação isométrica, em escala adequada, dos sistemas de hidrantes ou mangotinho, chuveiros automáticos, com indicação de diâmetros, comprimentos dos tubos e das mangueiras, vazões nos pontos principais, cotas de elevação e outros;

- Desenhos esquemáticos referentes à sala de bombas, reservatórios e abrigos;

- Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;

- Orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos;

- Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

O projeto básico deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalações, observando a não interferência entre elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para inspeção e manutenção das instalações prevenção e combate a incêndio.

1.7– Projetos complementar de instalações mecânicas (compactadores, elevadores, ar condicionado, exaustor e ventilação mecânica):

Deverá ser elaborado o projeto complementar de instalações mecânicas (compactadores, elevadores, ar condicionado, exaustor e ventilação mecânica), conforme diretrizes do estudo preliminar. Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s) e também com o coordenador de projetos complementares, que assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos.

- Compactadores de resíduos sólidos

Definição, dimensionamento e representação do sistema de compactadores de resíduos sólidos aprovado no estudo preliminar, incluindo a localização precisa e as características técnicas dos equipamentos, demanda de energia elétrica, bem como as indicações necessárias à execução das instalações. Consiste no dimensionamento e especificação do equipamento adotado, e de todos seus componentes. Conterá os itens descritos na lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado de execução do sistema, fundamentado em quantitativos de serviço e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- Desenhos dos compactadores, em escala adequada, com a indicação de dimensões principais e características determinantes da instalação;

- “Layout” do compartimento para instalação do compactador, indicando dimensões, afastamentos, acessos, bases e outros;

- Cortes elucidativos em escala mínima de 1:50;

- Esquemas de ligação elétrica;

- Desenhos específicos em forma de apresentação livre, quando for o caso, para melhor compreensão do sistema;

- Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;

- Orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de materiais e fornecimento;

- Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

Deverá ser verificado o atendimento aos objetivos propostos, compatibilizando e fornecendo informações para os projetos das áreas especializadas de arquitetura, instalações elétricas e outros. Nesta etapa será elaborado, também, o relatório específico para aprovação e licenciamento nos órgãos competentes.

- Ar condicionado central

Definição, dimensionamento e representação de todos os seus componentes.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- Planta de cada nível da edificação e cortes, preferencialmente em escala 1:50, contendo indicação dos dutos de insuflamento e retorno de ar, canalizações de água gelada e condensação, quanto a materiais, comprimentos e dimensões, com elevações; bocas de insuflamento e retorno; localização precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saídas de ar, pontos de consumo;

- Interligações elétricas, comando e sinalização e outros elementos;

- Desenhos do sistema de instalação de ar condicionado em representação isométrica, com a indicação de dimensões, diâmetros e comprimentos dos dutos e canalizações, vazões, pressões nos pontos principais ou críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e outros elementos. · detalhes das salas para condicionadores e outros elementos;

- Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da instalação;

- Orçamento detalhado das instalações baseado em quantitativos de materiais e fornecimento;

- Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

- Exaustão

Verificar a necessidade de manter a pressão do ambiente abaixo da pressão externa ou dos ambientes adjacentes.

Determinar as dimensões da sala do ventilador exaustor, para garantir as suas características de desempenho, bem como permitir o livre acesso para inspeção, manutenção e remoção do equipamento. No caso de o ventilador exaustor ser do tipo centrífugo de dupla aspiração, e de estar localizado numa sala, dimensionar a porta com medidas compatíveis com as dimensões do equipamento, com as folhas suficientemente estanques para impedir a infiltração de ar.

Verificar a possibilidade da admissão de ar se efetuar livremente no ambiente através de portas e janelas, quando o ar exterior não for contaminado.  Prever, se necessárias, aberturas de admissão de ar em paredes externas, a fim de que a tomada de ar se efetue livremente. Quando for necessária a canalização de ar executá-la através de dutos, poços ou “plenum” até o exaustor. Em qualquer caso, deverá ser garantido o fluxo de ar adequado, livre de concentração anormal de agentes contaminantes externos. No caso de aberturas, garantir a impossibilidade de penetração de corpos estranhos e água de chuva.

Prever mais de uma abertura de admissão de ar sempre que o arranjo dos equipamentos no ambiente exigir esta medida para uniformizar a distribuição do ar. Prever a instalação de filtros adequados para a tomada do ar exterior, escolhidos em função das condições estabelecidas para o ambiente. Prever o espaço mínimo necessário para a passagem dos dutos de exaustão sob as vigas do teto, sobre o forro ou sob pisos falsos. Quando forem previstas aberturas ou peças embutidas em qualquer elemento de estrutura, o autor do projeto de estruturas será cientificado para efeito de verificação e inclusão no desenho de formas.

Adotar disposição de dutos e bocas de exaustão de modo a garantir uma adequada exaustão de ar do ambiente. No caso de o ventilador exaustor ser do tipo axial, deverá ser localizado na parede oposta à de admissão de ar e em nível o mais alto possível em relação ao piso. Quando não for possível a utilização da parede oposta à da admissão do ar, prever a utilização de redes de dutos. Qualquer que seja o tipo de ventilador, prever a descarga para área não confinada, a fim de garantir o fluxo livre do ar. Deverá ser garantida a impossibilidade de penetração de corpos estranhos e água de chuva.

Sempre que possível, os dutos de exaustão de ar não deverão passar por ambientes agressivos. Caso contrário, será previsto tratamento adequado contra corrosão. Prever o fechamento permanente de quaisquer aberturas que não sejam as de entrada livre do ar, em especial das próximas às bocas de exaustão.

- Ventilação mecânica

Definição, dimensionamento e representação de todos os seus componentes. Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- Planta geral para cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, contendo indicação dos dutos de insuflamento ou exaustão de ar, quanto a materiais, comprimentos, dimensões, com elevações; bocas de insuflamento e exaustão; localização precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saídas de ar, pontos de consumo; interligações elétricas, comando e sinalização e outros elementos;

- Desenhos da instalação de ventilação mecânica em representação isométrica, com a indicação de dimensões e comprimento dos dutos, vazões, pressões nos pontos principais ou críticos e outros elementos;

- Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura para passagem e suporte da instalação;

- Orçamento detalhado das instalações baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos;

- Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

Elevadores

Definição, dimensionamento e representação do sistema de elevadores entregues no estudo preliminar, incluindo a casa de máquinas, a localização precisa dos componentes, características técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de energia elétrica, bem como as indicações necessárias à execução das instalações. Conterá os itens descritos na lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado de execução do sistema, fundamentado em quantitativos de serviço e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução.

Deverão estar representados os seguintes produtos gráficos:

- Desenhos dos elevadores, em escala adequada, com a indicação das dimensões principais, espaços mínimos para a instalação dos equipamentos (caixa, cabina, contrapeso, casa de máquinas, poço e outros), e outras características determinantes da instalação;

- Desenho da casa de máquinas e poço, em escala adequada;

- Cortes elucidativos, em escala mínima de 1:50;

- Esquemas de ligação elétrica;

- Desenhos específicos em forma de apresentação livre, quando for o caso, para melhor compreensão do sistema;

- Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;

- Orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de materiais e fornecimento;

- Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

O projeto básico deverá estar harmonizado com os projetos dos demais sistemas, contemplando as facilidades de acesso para inspeção e manutenção do sistema. Nesta etapa será elaborado, também, o relatório específico para aprovação e licenciamento nos órgãos competentes.

1.8– Projeto complementar de instalações de telefone:

Deverá ser elaborado o projeto complementar de telefone, conforme diretrizes do estudo preliminar. Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s) e também com o coordenador de projetos complementares, que assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos.

Definição e representação do sistema de telefonia aprovado no Estudo Preliminar, incluindo a caixa de distribuição geral, localização precisa dos componentes e características técnicas dos equipamentos, bem como as indicações necessárias à execução das instalações.

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado da execução das instalações, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

· planta de cada nível de edificação, de preferência na escala 1:50, contendo a indicação da tubulação secundária, locação das caixas de saída, de distribuição de área e geral, entrada de cabos e características do recinto onde for instalada a central privada de comutação telefônica;

· “layout” preliminar de central de comutação;

· especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;

· orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos;

· relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais instalações, considerando as facilidades de acesso para inspeção e manutenção do sistema de telefonia.

1.9 – Projeto complementar de instalação de lógica

Deverá ser elaborado o projeto complementar de instalação de lógica, conforme diretrizes do estudo preliminar. Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s) e também com o coordenador de projetos complementares, que assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos.

- Sistema de cabeamento estruturado

Definição e representação do Sistema de Cabeamento Estruturado aprovado no estudo preliminar, localização precisa dos componentes, dimensionamento e características técnicas dos equipamentos do sistema, bem como as indicações necessárias à execução das instalações.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- Planta de cada nível da edificação, de preferência na escala 1:50, contendo das caixas de saídas, painéis de distribuição, “Hub’s”, servidores e infraestrutura para passagem dos cabos; desenhos esquemáticos de interligação;

- Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos; orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos; relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

- Supervisão, comando e controle de edificações.

Definição e representação do SSCC aprovado no estudo preliminar, localização precisa dos componentes, dimensionamento e características técnicas dos equipamentos do sistema, bem como as indicações necessárias à execução das instalações.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- Planta de cada nível da edificação, de preferência na escala 1:50, contendo a locação da Central de Supervisão, unidades remotas, sensores, equipamentos a serem gerenciados, infraestrutura para instalação dos cabos, e características do recinto onde for instalada a Central de Supervisão;

- Desenhos esquemáticos de interligação; esquemas funcionais e de controle; tabela de pontos e funções;

- Descrição técnica do “Hardware” e “Software” a serem instalados; quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;

- Orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos;

- Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

1.10 – Projeto complementar de instalação de esgoto sanitário:

Deverá ser elaborado o projeto complementar de instalação de esgoto sanitário, conforme diretrizes do estudo preliminar. Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s) e também com o coordenador de projetos complementares, que assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos.

Além do esgoto sanitário, a Contratada deverá adotar cuidados especiais quanto ao esgotamento de laboratório.

Consiste na definição, dimensionamento e representação do sistema de Esgotos Sanitários aprovado no Estudo Preliminar, incluindo o afastamento dos esgotos sanitários, localização precisa dos componentes, características técnicas dos equipamentos do sistema, demandas, bem como as indicações necessárias à execução das instalações.

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado da execução das instalações, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- Planta de situação ao nível da rua, em escala mínima de 1:500, indicando a localização de todas as tubulações externas e as redes existentes das concessionárias e demais equipamentos de interesse;

- Planta de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, contendo indicação das tubulações quanto a comprimentos, material, diâmetro e elevação, localização precisa dos aparelhos sanitários, ralos e caixas sifonadas, peças e caixas de inspeção, tubos de ventilação, caixas coletoras e instalações de bombeamento, se houver, caixas separadoras e outros; · desenhos da instalação de esgoto sanitário em representação isométrica referentes à rede geral, com indicação de diâmetro e comprimento dos tubos, ramais, coletores e subcoletores;

- Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;

- Orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos;

- Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalações, observando a não interferência entre elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para inspeção e manutenção das instalações hidráulicas de esgotos sanitários.

1.11 – Projeto complementar de instalação de águas pluviais com reuso e drenagem

Deverá ser elaborado o projeto complementar de águas pluviais com reuso e drenagem, conforme diretrizes do estudo preliminar. Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s) e também com o coordenador de projetos complementares, que assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos.

- Instalação de águas pluviais [e uso eficiente de água]

A Contratada deverá avaliar a melhor solução para captação, armazenamento e

tratamento de águas pluviais para utilização na limpeza, refrigeração, sistema de combate a incêndio e demais usos permitidos para a água não potável. O projeto deverá considerar a redução e racionalização do uso de água no edifício mediante o emprego de tecnologia que possibilite a redução e uso racional da água e da aquisição de equipamentos e metais hidráulicos/ sanitários economizadores, que deverão apresentar o melhor desempenho sob o ponto de vista de eficiência de consumo de água potável.

- Drenagem
Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

Obter os projetos de arquitetura, estrutura e instalações, a fim de integrar e harmonizar o projeto de drenagem com os demais sistemas.

Obter, junto às concessionárias locais, desenhos cadastrais e/ou de projeto das redes públicas de

drenagem de águas pluviais da região onde deverá ser implantada a edificação.

Obter desenhos de levantamentos planialtimétricos e da plantas de situação, bem como, quando necessário, as informações geotécnicas da área do projeto.

Identificar e classificar as águas pluviais em:

- Águas pluviais referentes às edificações e provenientes de coberturas, terraços, marquises e outros;

- Águas pluviais externas, provenientes de áreas impermeáveis descobertas como pátios, quintais, ruas, estacionamentos e outros;

- Águas pluviais de infiltração, provenientes de superfícies receptoras permeáveis como jardins, áreas não pavimentadas e outras.

Conhecer e delimitar as áreas de contribuição que receberão as chuvas e que terão que ser drenadas, por canalização ou por infiltração. Considerar as áreas de contribuição de ampliações futuras e as áreas externas que possam contribuir para a área do projeto.

Definir os pontos prováveis de lançamento das águas pluviais, em função do levantamento planialtimétrico da área e dos desenhos cadastrais da rede pública de drenagem de águas pluviais.

Definir as vazões de projeto que serão utilizadas para o dimensionamento da instalação de águas pluviais e drenagem, determinando:

- A intensidade pluviométrica, a partir da fixação da duração da precipitação e do período de retorno adequados para a região;

- A vazão do projeto para cada área de contribuição.

Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:

- Garantir, de forma homogênea, a coleta de águas pluviais, acumuladas ou não, de todas as áreas atingidas pelas chuvas;

- Conduzir as águas pluviais coletadas para fora dos limites da propriedade até um

- Sistema público ou qualquer local legalmente permitido;

- Não interligar o sistema de drenagem de águas pluviais com outros sistemas;

- Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer trecho da instalação, sem que seja necessário danificar ou destruir parte das instalações.

- Deverão ser elaborados projetos especiais nos seguintes casos: infraestrutura da área de implantação da edificação ou conjunto de edificações;

- Rebaixamento do lençol d’água subterrâneo.

1.12 – Projeto complementar de instalações hidráulicas:

Deverá ser elaborado o projeto complementar de instalações hidráulicas, conforme diretrizes do estudo preliminar. Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s) e também com o coordenador de projetos complementares, que assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos.

Este projeto consiste na definição, dimensionamento e representação do sistema de água fria aprovado no estudo preliminar, incluindo o recebimento de água, localização precisa dos componentes, características técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de água fria, bem como as indicações necessárias à execução das instalações.

Conterá os itens descritos da Lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado da execução das instalações, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução. Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- Planta de situação ao nível da rua, em escala mínima de 1:500, indicando a localização de todas as tubulações externas e as redes existentes das concessionárias e demais equipamentos como cavalete para hidrômetro e outros;

- Planta de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, contendo indicação das tubulações quanto a comprimentos, material, diâmetro e elevação, quer   horizontais ou verticais, localização precisa dos aparelhos  sanitários e pontos de consumo, reservatórios, poços, bombas, equipamentos como instalações hidropneumáticas, estação redutora de pressão e outros; desenho da instalação de água fria em representação isométrica, referente aos grupos de sanitários e à rede geral, com indicação de diâmetro e comprimentos dos tubos, vazões, pressões nos pontos principais ou críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e outros elementos;

- Quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;

- Orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos; relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

Deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalações, observando a não interferência entre elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para inspeção e manutenção das instalações hidráulicas de água fria.

Normas e práticas complementares

Os projetos de instalações hidráulicas de água fria deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares: Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; Normas da ABNT e do INMETRO: NBR 5580 - Tubos de Aço Carbono para Rosca Whitworth Gás, para Uso Comum na Condução de Fluídos NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria – Procedimento NBR 5648 - Tubo de PVC rígido para instalações prediais de Água Fria – Especificação NBR 5651 - Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria – Especificação NBR 5657 - Verificação da estanqueidade à Pressão Interna de Instalações Prediais de Água Fria - Método de Ensaio NBR 5658 - Determinação das Condições de Funcionamento das Peças de Utilização de uma Instalação Predial de Água Fria - Método de Ensaio NBR 9256 - Montagem de Tubos e Conexões Galvanizadas para Instalações Prediais de Água Fria NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho: NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.

1.13 – Projeto complementar de instalações elétricas:

Deverá ser elaborado o projeto complementar de instalações elétricas, conforme diretrizes do estudo preliminar. Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s) e também com o coordenador de projetos complementares, que assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos.

Definição e representação do sistema elétrico aprovado no Estudo Preliminar, incluindo a entrada de energia elétrica, localização precisa dos componentes, características técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de energia e indicações necessárias à execução das instalações.

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado da execução das instalações, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

· planta geral de implantação de edificação, em escala adequada, indicando elementos externos ou de entrada de energia, como:

- localização do ponto de entrega de energia elétrica, do posto de medição e, se necessária, a subestação com suas características principais;

- localização da cabine e medidores;

- outros elementos.

· plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:50, indicando:

- localização dos pontos de consumo com respectiva carga, seus comandos e indicações dos circuitos pelos quais são alimentados;

- localização dos quadros de distribuição;

- traçado dos condutores e caixas;

- traçado e dimensionamento dos circuitos de distribuição, dos circuitos terminais e dispositivos de manobra e proteção;

- tipos de aparelhos de iluminação e outros equipamentos, com todas suas características como carga, capacidade e outras;

- localização e tipos de pára-raios;

- localização dos aterramentos;

- diagrama unifilar da instalação;

- esquema e prumadas;

- legenda das convenções usadas.

· especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;

· orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos;

· relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais instalações, contemplando os conceitos de economia e racionalização no uso da energia elétrica, bem como as facilidades de acesso para inspeção e manutenção do sistema elétrico.

Os projetos básicos de instalações elétricas deverão estar harmonizados com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais Instalações, contemplando os conceitos de economia e racionalização no uso da energia elétrica, bem como as facilidades de acesso para inspeção e manutenção do sistema. Conterão os itens descritos da Lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado da execução das instalações, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução.

Qualquer consulta à Light, em relação às Instalações Elétricas, deverá ser realizada através do corpo técnico da UFRJ. A Contratada será responsável pela aprovação de projeto específico junto à Concessionária Light.

1.14 – Projeto complementar de comunicação visual

Deverá ser elaborado o projeto complementar de comunicação visual, conforme diretrizes do estudo preliminar. Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s) e também com o coordenador de projetos complementares, que assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos.

Conterá os itens descritos na lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado de execução do sistema, fundamentado em quantitativos de serviço e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução.

A apresentação gráfica dar-se-á através de:

- Plantas de implantação, em escala 1:500, para um conjunto de edifícios, e 1:200 para um edifício, com a locação dos elementos do sistema; plantas dos pavimentos dos edifícios em escala 1:100 e 1:50, com a locação dos elementos de comunicação; desenhos de todos os elementos do sistema em escala mínima 1:50, com a definição e dimensões dos elementos visuais a ser utilizados, inclusive de materiais;

- Detalhes de montagem e fixação, inclusive de necessidades elétricas;

- Orçamento detalhado dos componentes baseado em quantitativos de materiais e fornecimento; relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto. Deverá ser verificado o atendimento aos objetivos propostos, compatibilizando e fornecendo informações para os projetos das áreas especializadas de Arquitetura, Instalações Elétricas e outros.

1.15 - Projeto básico para urbanização/ reurbanização de áreas

Deverá ser elaborado o projeto complementar de urbanização/ reurbanização de áreas, conforme diretrizes do estudo preliminar. Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s) e também com o coordenador de projetos complementares, que assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos.

Este projeto visa à organização espacial e das atividades, devendo contemplar sistema viário (locais para carga e descarga, estacionamento, parada para ônibus e etc, faixa exclusiva, sinalização e desenho geométrico), passeios, praças, arborização, iluminação com critérios luminotécnicos, distribuição e integração do mobiliário urbano e equipamentos urbanos, inclusive diagnóstico urbanístico e de infra-estrutura da área de projeto, levantamento dos projetos pertinentes existentes nas diversas esferas governamentais concessionárias e permissionários de serviços público, aprovações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares, apresentado em AutoCAD nos padrões da contratante (desonerado).

Projeto Básico de Urbanismo

Definição, dimensionamento e representação de todos os seus componentes.

O Projeto Básico conterá os itens descritos na lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado de execução do sistema, fundamentado em quantitativos de serviço e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução Deverão estar representados os seguintes produtos gráficos:

- A planta geral de todos os pavimentos, cotada, na escala adequada (mínimo 1:100), apresentando todos os ambientes com suas funções definidas, a disposição de todos os equipamentos necessários para as atividades a serem exercidas e a discriminação das especificações dos revestimentos e das aplicações propostas;

- Cortes elucidativos dos ambientes, cotados, na escala adequada, para melhor compreender as alturas resultantes, em função da escala humana;

- Catálogos à disposição do mercado para ilustração da proposta e, eventualmente, amostras;

- Desenhos específicos em forma de apresentação livre, quando for o caso, para melhor compreensão da proposta;

- Orçamento detalhado dos componentes baseado em quantitativos de materiais e fornecimento;

- Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

- Deverá ser verificado o atendimento aos objetivos propostos, compatibilizando e fornecendo informações para os projetos das áreas especializadas de Arquitetura, Instalações Elétricas e outros.

Sistema viário

Dimensionamento da solução aprovada no Estudo Preliminar, inclusive definição de curvas, tangentes e demais elementos do alinhamento horizontal e greide do traçado geométrico, abrangendo canteiros, vias e estacionamentos do sistema viário. Deverão estar graficamente representados: plantas em escala 1:500 e 1:1.000, podendo, excepcionalmente, ser utilizada a escala 1:2.000, quando se tratar de áreas extensas, com indicação da posição e largura das vias, posição e concepção de acessos de veículos a edificações, acessos ao sistema viário principal, rampas e raios de curvas horizontais, posição e dimensionamento de estacionamentos; perfis em escala horizontal H = 1:500 e vertical V = 1:50, H = 1:1.000 e V = 1:1.000, e excepcionalmente H = 1:2.000 e V = 1:200, com indicação de todos os greides, tampas e raios de curvatura vertical; seções do tipo e detalhes em escalas adequadas; relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto. O Projeto básico deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Terraplenagem, Pavimentação, Paisagismo, Drenagem de Águas Pluviais, Redes de Infraestrutura e demais projetos.

- Normas e práticas complementares

Os projetos geométricos de Sistema Viário deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares: Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais: Normas da ABNT e do INMETRO: NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico.

Pavimentação

Dimensionamento da solução aprovada no Estudo Preliminar, baseada nos estudos e pesquisas programadas na etapa anterior, de forma a permitir a previsão dos custos de execução com o grau de precisão acordado com o Contratante. O Projeto básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado da execução da estrutura do pavimento, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução. Serão apresentados os seguintes produtos gráficos:

- Planta geral, preferencialmente na escala 1:500, com indicação das áreas a serem pavimentadas e tipos de estruturas adotadas; desenhos de seções transversais típicas de pavimentação, em tangente e trechos em curva, indicando as espessuras e características das diversas camadas;

- Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

O Projeto básico será harmonizado com os projetos de Arquitetura, Terraplenagem, Paisagismo, Sistema Viário e demais projetos.

- Normas e práticas complementares ao projeto de pavimentação

Os projetos de Pavimentação deverão também atender às seguintes Normas e Práticas Complementares: Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;  Normas da ABNT e do INMETRO:

- NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico Norma de Projeto de Pavimentação do DNER

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA - CONFEA.

1.16 - Projeto executivo para tratamento paisagístico.

Deverá ser elaborado o projeto complementar executivo de paisagismo, conforme diretrizes do estudo preliminar. Para tal, a Contratada contará com consultor (es) especializado (s) e também com o coordenador de projetos complementares, que assumirão a autoria e responsabilidade dos projetos.

O projeto executivo de paisagismo dedicará especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado de execução do sistema, fundamentado em quantitativos de serviço e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução. Deverão estar adequados aos projetos das áreas especializadas de arquitetura, instalações hidráulicas, elétricas e outros.

Deverão estar representados os seguintes produtos gráficos:

- Plantas e, se necessários, corte dos terrenos em escalas não menores que 1:500;

- A indicação das edificações e seus acessos de pedestres de veículos, devidamente cotados;

- A definição de todo o espaço externo e seu tratamento: caminhos, canteiros e divisórias de canteiros, e outros elementos, sempre com suas dimensões respectivas e elementos para locação;

- Indicação dos movimentos de terra, com demonstração de áreas de corte e aterro;

- Representação da conformação final do terreno, com indicação das curvas de nível e dos pontos baixos para coleta de águas pluviais;

- Localização de todos os equipamentos fixos de apoio;

- Localização das áreas gramadas, canteiros de ervas, arbustos e vegetação de porte, como árvores, arvoretas e palmeiras; localização de floreiras e jardins internos à edificação ou sobre terraços, com as características da vegetação;

- Previsão de redes e pontos de consumo necessários ao desenvolvimento de projetos de hidráulica, de irrigação e drenagem, de eletricidade, de sonorização, de pavimentação e outros, definido o caminhamento das redes de forma a evitar interferências com os canteiros previstos ou existentes;

- Relatório, com especificações das necessidades de correção química e orgânica do solo.

- Orçamento detalhado dos elementos e componentes, baseado em quantitativos e fornecimento; relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

Projeto Executivo

O Projeto Executivo deverá conter de forma clara e precisa todos os detalhes executivos e indicações necessárias à perfeita e inequívoca execução dos elementos propostos. Nesta etapa serão executadas plantas e, se necessário, cortes do terreno em escalas não menores que 1:100, desenhos de todos os detalhes construtivos em escalas adequadas à sua perfeita interpretação, plantas parciais de locação de equipamentos e revestimentos do solo, quer sejam construídos, quer sejam vegetais.  Deverá conter: plano global de zoneamento paisagístico, indicando:

- Todos os elementos constantes do projeto básico, devidamente conferidos e verificadas as suas interferências;

- Representação, por código, de toda vegetação representada em planta, identificando-a na mesma folha de desenho e apresentando seu nome científico e popular;

- Espaçamento de mudas.

Nas plantas setoriais ou parciais, locação e cotas relativas dos canteiros de ervas. Quando se referir às áreas mais próximas da edificação, usar de preferência os mesmos eixos do projeto de arquitetura;

- representação de todas floreiras e jardineiras internas à edificação com as mesmas identificações requeridas para áreas externas;

- locação, dimensionamento e detalhamento dos elementos específicos, como espelhos de água, lagos, muros, cercas, divisórias de canteiro, bancos, lixeiras, placas, postes, escadas, rampas, pisos e outros;

- detalhes de elementos construídos em escala compatível com a topografia do terreno;

- esquemas gerais de iluminação, irrigação e drenagem, tanto externos quanto internos, harmonizados com os

- projetos especializados dessas áreas;

- relatório descritivo da correção do solo (aragem, adubação ).

- planilhas de quantificação e orçamento;

- relatório técnico conforme Prática Geral de Projeto.

Normas e práticas complementares

O projeto de Paisagismo deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

Normas da ABNT e do INMETRO: NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico;  NBR 13532 - Elaboração de Projetos de Edificações – Arquitetura; Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais; Normas, leis, decretos ou recomendações referentes à proteção do meio-ambiente e de preservação do patrimônio natural; Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA- CONFEA.

- Normas e práticas complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; Normas da ABNT e do INMETRO: NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico NBR 13532 - Elaboração de Projetos de Edificações – Arquitetura · Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

- Normas, leis, decretos ou recomendações referentes à proteção do meio-ambiente e de preservação do patrimônio natural;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA CONFEA.

- 2. ADMINISTRAÇÃO

2.1 – Consultor de serviços técnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura:

Serão contratados consultores especializados para elaboração dos projetos complementares, sendo que sua coordenação será executada pelo autor do projeto básico de arquitetura.

Os consultores serão os responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos complementares, sendo gabaritados para:

- instalações hidrossanitárias;

- instalações especiais;

- instalações mecânicas;

- instalações elétricas;

- estruturas.

O consultor deverá comprovar por ART alto padrão de excelência para o desenvolvimento dos projetos complementares, relacionados à arquitetura e engenharia. Caberá ao consultor atender a todas as normas regulamentadoras e fornecer ferramentas e experiência imprescindíveis à Contratada a desenvolver o trabalho em equipe. Deverá estar qualificado a gerir os serviços de orientação e assistência operacional dos projetos complementares, engenharia civil e segurança do trabalho.

- 2.2 - R.R.T.

- Segundo a Resolução Nº 9 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil:

- Art. 1° A elaboração de projetos, a execução de obras e a prestação de quaisquer serviços profissionais por arquitetos e urbanistas, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nos termos desta Resolução.

- Art. 3° Serão objeto de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nos termos desta Resolução as seguintes atividades desempenhadas pelos arquitetos e urbanistas:

- I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;

- II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;

- III - estudo de viabilidade técnica e ambiental;

- IV - assistência técnica, assessoria e consultoria;

- V - direção de obra e de serviço técnico;

- VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem;

- VII - desempenho de cargo e função técnica;

- VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;

- IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade;

- X - elaboração de orçamento;

- XI - produção e divulgação técnica especializada; e XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.

- Art. 4° O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) define, para todos os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela atividade de arquitetura e urbanismo.

- Parágrafo único. Ficam sujeitos ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), quando

- executados  por arquitetos e urbanistas, as construções, edificações, obras e serviços:

- I - de arquitetura e urbanismo, concepção e execução de projetos;

- II - de arquitetura de interiores, concepção e execução de projetos de ambientes;

- III - de arquitetura paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial; 3 de 4

- IV – do patrimônio histórico cultural e artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico,

- monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização,

- reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades;

- V - do planejamento urbano e regional, planejamento físicoterritorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais;

- VI - de topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;

- VII - da tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção,

- patologias e recuperações;

- VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e

- aplicação tecnológica de estruturas;

- IX - de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo;

- X - do conforto ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços;

- XI - do meio ambiente, estudo e avaliação dos impactos ambientais, licenciamento ambiental, utilização racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento sustentável.

- Classificação do RRT

O RRT, de acordo com o número de profissionais responsáveis técnicos pela autoria ou pela realização da atividade descrita, poderá ser:

I) RRT Individual – quando um único arquiteto e urbanista assume a responsabilidade pela autoria ou pela realização da atividade técnica;
II) RRT de coautor – quando um arquiteto e urbanista assume a autoria da atividade, juntamente com outro, que também efetua um RRT, no qual assume a autoria da mesma atividade e do mesmo endereço do anterior;
III) RRT de corresponsável – quando um arquiteto e urbanista assume a responsabilidade pela realização da atividade descrita no RRT por ele efetuado, juntamente com outro, que também efetua um RRT, no qual assume a responsabilidade pela realização da mesma atividade e do mesmo endereço do anterior.

O RRT será feito sob uma das seguintes modalidades:

I) RRT Simples – quando envolver uma ou mais atividades em um único endereço de execução, considerando-se que a cada uma destas corresponderá um registro;
II) RRT Múltiplo Mensal – quando envolver uma mesma atividade em diversos endereços de execução no mesmo mês;
III) RRT de Cargo-Função - quando envolver as atividades abrangidas na responsabilidade de profissional designado para cargo ou função, pública ou privada;
IV) RRT Derivado – quando resultar de registro de atividades compreendidas em Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) anteriormente registrada junto ao Sistema CONFEA/CREA;
V) RRT Retificador – quando resultar de retificação de RRT anteriormente efetuado, motivada por alteração de dados nele constantes ou por ampliação ou redução do objeto do citado RRT;
VI) RRT Mínimo – quando se referir a edificação com área de construção total de até 70 m² (setenta metros quadrados), destinada ao uso residencial, ou quando se referir a edificação de uso residencial nos moldes das Leis n° 11.124, de 16/06/2005, e n° 11.888, 24/12/2008.

Valor do RRT

Para a efetivação do RRT será exigido, previamente, o recolhimento da Taxa de RRT. A cada atividade caberá o recolhimento de uma taxa de RRT por profissional. As taxas referentes a cada RRT serão pagas perante o CAU/UF a que se vincular.

O valor do RRT para qualquer arquiteto, urbanista ou paisagista em 19/03/2014 é de R$ 70.83, seja ele Junior, Intermediário ou Sênior, admitindo como fator multiplicativo a quantidade de profissionais no caso de RRT de Co-Autor ou Co-Responsável.

Das Disposições Gerais

As providências relativas ao RRT, perante o CAU/UF, são de responsabilidade do arquiteto e urbanista, quando responsável técnico pela atividade ou na condição de responsável técnico pela pessoa jurídica contratada; e devem ser solicitadas por meio de requerimento próprio disponível através do ambiente profissional do Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU).

O RRT, conforme a natureza da atividade será efetuado perante o CAU/UF, sob cuja jurisdição se localizar o empreendimento, no caso de condução, direção, execução, fiscalização, supervisão e vistoria de obra; ou perante o CAU/UF sob cuja jurisdição se localizar a residência do profissional, nos demais casos.

A falta do RRT sujeitará o profissional ou a pessoa jurídica, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética, a uma multa equivalente a 300%  (trezentos por cento) do valor da Taxa de RRT não paga e corrigida, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), até a efetivação do pagamento.

A baixa do RRT deverá ser solicitada pelo arquiteto e urbanista responsável técnico,  utilizando-se de formulário próprio disponível no SICCAU, por meio do qual será informado que os serviços profissionais a que o registro se refere foram concluídos.

Existe também, de acordo com a Resolução CAU/BR n° 31, de 02/08/2012, a possibilidade de registro de atividade concluída ou em andamento, através do RRT Extemporâneo. Este RRT destina-se a projetos concluídos e a obras e serviços concluídos ou iniciados, sem o prévio registro, servindo como prova de autoria ou responsabilidade técnica, nos termos do art. 45, § 2º da Lei nº 12.378/10.

2.3. A.R.T.

A Anotação de Responsabilidade Técnica valoriza o exercício profissional, confere legitimidade documental e assegura, com fé pública, a autoria e os limites da responsabilidade e participação técnica em cada obra ou serviço.

Gera as garantias jurídicas de um contrato. Com o registro da A.R.T., todo profissional constrói seu Acervo Técnico. Esse documento é o espelho de suas realizações, de sua carreira. Tem efeito legal; é indispensável em licitações e representa um grande diferencial de sucesso individual.

A.R.T. online – no site do Crea-RJ, a situação cadastral de profissionais e empresas registrados pode ser conferida e, em caso de necessidade, todo procedimento para a emissão da A.R.T. pode ser feito de maneira simples e em poucos minutos, da residência ou escritório, através da A.R.T. eletrônica, pela Internet.

Valor da A.R.T.

Art. 16. O valor para registro de ART de obra ou serviço será calculado em função das tabelas A e B, conforme abaixo:

Tabela A – Tabela de valor de contrato aplicado à ART de obra ou serviço

| TABELA A OBRA OU SERVIÇO |  | VALOR |
| --- | --- | --- |
| FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
| 1 | até 8.000,00 | 63,64 |
| 2 | de 8.000,01 até 15.000,00 | 111,37 |
| 3 | ACIMA DE 15.000,01 | 167,68 |

§ 1º O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra. (o CREA-RJ adotará como base de cálculo o valor mínimo do metro quadrado da construção civil publicado pelo SINDUSCON-RIO).

Art. 17. O valor para registro de ART a ser aplicado às seguintes atividades profissionais, independentemente do valor de contrato, será de R$ 63,64 (Sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos):

I – desempenho de cargo ou função técnica;

II – execução de obra ou prestação de serviço realizado no exterior;

III – execução de obra ou prestação de serviço para entidade beneficente que comprovar sua condição mediante apresentação de documento hábil, desde que enquadrada no cadastro de ação institucional do Crea; e

IV – execução de obra ou prestação de serviço para programas de Engenharia, ou Agronomia Pública que comprovar sua condição mediante apresentação de documento hábil, desde que enquadrada no cadastro de ação institucional do Crea.

Art. 18. O valor para registro de ART a ser aplicado aos seguintes procedimentos corresponderá ao da faixa 1 da Tabela A:

I – vinculação à ART de obra ou serviço por coautoria, corresponsabilidade ou equipe, total ou parcial;

II – vinculação à ART de cargo ou função de atividade realizada em razão de vínculo com pessoa jurídica de direito público ou enquadrada na Classe C; e

III – substituição ou complementação de ART, desde que não haja alteração da faixa de enquadramento da ART inicialmente registrada.

Parágrafo único. Será isento do valor referido no caput deste artigo o registro de ART nos seguintes casos:

I – complementação que informar aditivo de prazo de execução ou de vigência do contrato que não caracterize renovação contratual; e

II – substituição que corrigir erro de preenchimento de ART anteriormente registrada, desde que a análise preliminar pelo Crea não verifique a modificação do objeto ou da atividade técnica contratada; verificando informação que altere a taxa de ART deverá ser cobrado o valor correspondente à diferença entre as faixas desde que esta não seja inferior à taxa mínima

Art. 19. Mediante convênio, o Crea poderá fixar entre os valores correspondentes àqueles calculados aos das faixas da Tabela A, independentemente do valor de contrato, o valor para registro de ART a ser aplicado às atividades técnicas realizadas nas seguintes situações:

I – execução de obra ou prestação de serviço em locais em estado de calamidade pública oficialmente decretada; e

II – execução de obra ou prestação de serviço para programa de interesse social na área urbana ou rural.

## Tabela B – Valor de serviço por contrato aplicado a ART múltipla mensal

| TABELA B OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA |  | VALOR ITEM DA ART |
| --- | --- | --- |
| FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
| 1 | até 200,00 | 1,23 |
| 2 | de 200,01 até 300,00 | 2,51 |
| 3 | de 300,01 até 500,00 | 3,74 |
| 4 | de 500,01 até 1.000,00 | 6,26 |
| 5 | de 1.000,01 até 2.000,00 | 10,07 |
| 6 | de 2.000,01 até 3.000,00 | 15,09 |
| 7 | de 3.000,01 até 4.000,00 | 20,24 |
| 8 | acima de 4.000,00 | Tabela A |

Art. 20. O valor da ART múltipla corresponderá ao somatório dos valores individuais da ART relativa a cada contrato de obra ou serviço de rotina, conforme valores fixados na tabela B.

§ 1° O valor individual da ART relativa a cada contrato de receita agronômica, independentemente do valor de contrato, corresponderá ao da faixa 1 da Tabela B.

§ 2° Mediante convênio, o Crea poderá fixar entre os valores correspondentes aos das faixas da Tabela A, independentemente do valor de contrato, o valor individual referente a cada obra ou serviço de rotina realizado por profissional constante de quadro técnico de pessoa jurídica de direito público que possua ART de cargo ou função.

§ 3º Para efeito do disposto no caput e parágrafos deste artigo, o registro da ART múltipla deverá observar, no mínimo, o valor fixado da faixa 1 da Tabela A.

§ 4º Relacionamos abaixo as diversas atividades para Art múltipla:

I) Assistência Técnica de qualquer espécie em aparelhos eletroeletrônicos;

II) Aterramento de instalações e equipamentos;

III) Instalação ou manutenção de antenas parabólicas (cada unidade);

IV) Desinfecção, dedetização, desratização, higienização e conservação de ambiente;

V) Desentupimento, desobstrução de esgoto, fossa e canalização;

VI) Manutenção elétrica de curta duração de computadores, aparelhos de fax, máquinas de reprografia, centrais telefônicas e portarias, telefonia rural, portões eletrônicos, pára-raios, bombas, etc.;

VII) Fabricação e fornecimento de postes, lajes, muros e outros artefatos de cimento, bem como tijolos, telhas e demais materiais cerâmicos;

VIII) Recarga e teste hidrostático de extintores;

IX) Laudos de avaliação destinados às instituições financeiras;

X) Elaboração de projeto e/ou assistência técnica à agricultura familiar, nos limites definidos pelo Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar – PRONAF;

XI) Inspeção técnica de segurança veicular;

XII) Manutenção de elevadores e escadas rolantes;

XIII) Instalação e manutenção de sistemas de condicionadores de ar e frigorificação

XIV) Adaptação para uso de Gás Natural Veicular – GNV;

XV) Laudo de vistoria de propriedade rural;

XVI) Inspeção de produtos de origem vegetal, com ou sem emissão de laudo técnico específico (Boletim de Produção).

XVII) Medições de aterramento do isolamento do transformador e resistência ôhmica do óleo isolante do transformador.

XVIII) Reaperto dos terminais e contatos dos cabos das chaves, transformador e Revisão geral no sistema de média e baixa tensão.

Art. 21. – O valor para registro de ART múltipla mensal, registro de serviços até 30 dias, de Fabricação e ou fornecimento de concreto a ser aplicado para até 10 (dez) contratos cadastrados será de R$ 167,68 (Cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) independentemente do valor de cada contrato. Caso o serviço registrado exceda o prazo de 30 dias a taxa a ser recolhida na ART será o somatório das taxas individuais de cada contrato.

2.4. Cópias de projetos por plotagem eletrônica

- O projeto básico e seus complementares devem ser desenvolvidos em sistema CAD (salvo na versão 2010) e devem ser disponibilizadas ao final de cada etapa do projeto, as pranchas em DWG (aberto para edição), DWF (gravadas em CD-R não regravável) e plotadas.

- Segundo o cronograma, a entrega das pranchas deve seguir uma distribuição percentual de 30%, 70% e 100% em três meses respectivamente. Para estimar essa entrega utilizamos esse percentual na quantidade de pranchas estimadas em orçamento. Sendo assim teremos:

- 1º Mês: Projetos Básicos de Arquitetura e Estruturas;

- 2º Mês: Projetos Básicos de Instalações Hidrossanitárias e Incêndio, Elétricas, Telefone, Lógica, Gás, SPDA, Elevadores e Ar Condicionado;

- 3º Mês: Projetos Básicos de Instalações Mecânicas de Gases, Oxigênio, Vácuo e Ar Comprimido, Exaustão e Ventilação; Urbanização e Paisagismo.

A entrega dos projetos finalizados deverá ser feita no final dos 3 meses de trabalho, devendo ser entregue 3 cópias para a contratada, além das pranchas entregues relativas aos dois primeiros meses de trabalho. Além disso, ao final da execução dos projetos, deverão ser entregues com todo o memorial descritivo e de cálculo (3 vias assinadas), bem como em disquetes ou CD-ROM, bem como os orçamentos e especificações para posterior licitação da obra.

A plotagem das pranchas para o projeto básico deve seguir padrão estabelecido pela NBR 6492, devido às dimensões da prancha, dobragem e etc.

Os carimbos contidos nas pranchas devem seguir padrão estabelecido pela contratante (UFRJ), e devem estar assinados pelo autor do desenho e o responsável técnico da Contratada.

A prancha dobrada deve ser entregue no formato A4, com maior dimensão na posição vertical, margem esquerda furada, sendo colocadas em ordem crescente em uma pasta.

Todas as informações disponibilizadas nos diretórios e documentos eletrônicos de CAD deverão atender rigorosamente à nomenclatura de diretórios, arquivos e layers especificados no manual da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura - AsBEA:

- Diretrizes Gerais para Intercambialidade de Projetos em CAD: integração entre Projetistas, Construtoras e Clientes/Henrique Cambiaghi...[ET AL].. - - São Paulo: Pini, 2002. 199p.; 25cm.

As espessuras de pena utilizadas para os elementos do desenho deverão ser dispostas de maneira que facilite identificá-los.

- 3. ORÇAMENTO

Deverão ser elaborados documentos a partir de levantamentos de todos os projetos requisitados com o seguinte conteúdo: Planilha orçamentária geral, planilha de composições, planilha com cálculo e BDI, cronograma físico-financeiro, curva S e curva ABC, conforme modelo da Prefeitura da UFRJ, bem como especificações gerais A seguir definiremos alguns conceitos dos respectivos documentos.

Da responsabilidade técnica

Orçamento referencial superestimado pode acarretar a contratação com sobrepreço e, consequentemente, a responsabilização dos agentes envolvidos na contratação; enquanto subestimado pode inviabilizar a contratação ou legitimar validação de proposta inexequível. Em quaisquer dos casos o engenheiro responsável pelo orçamento deverá responder por tais erros.

Planilha Orçamentária

É a planilha que relaciona todos os serviços atinentes a obra, acompanhados dos respectivos quantitativos, unidades de execução, preços unitários e preços totais. Deve discriminar os itens relativos aos custos diretos e indiretos da obra.

Custo direto: É a parte do custo do serviço que depende diretamente da quantidade de bens produzidos, ou seja, pode ser facilmente vinculada à execução de determinado bem ou serviço. Por esse motivo, guarda relação proporcional ao quantitativo produzido.

Custo Indireto: É a parte do custo do serviço que não pode ser associada de forma proporcional às quantidades produzidas.

A obtenção dos custos de serviços deverá obedecer à ordem designada pelo TCU, pois existem diversas fontes no mercado que disponibilizam valores de insumos e serviços que valem a pena ser consultadas na ordem de preferência estabelecida abaixo:

- Sistema Sinapi/ CEF, referência legal para contratação de obras, nos termos da LDO;

- Sistema Sicro/ DNIT, também considerado como referência pela LDO e reconhecido pelo TCU como parâmetro para contratação de obras rodoviárias;

- Tabelas referenciais de órgãos públicos (Secretarias de Obras nos Estados, etc.);

- SCO – Sistema de Custo de Obras do Rio de Janeiro;

- EMOP – Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro.

- Composições de custos de revistas de editoras especializadas:

- Pini;

- SBC.

A pesquisa de mercado também é excelente referencial, feita a partir da média aritmética de três preços cotados por empresas especializadas, segundo a lei de licitações 8666/93. Recomenda-se, entretanto, que na elaboração de orçamentos-base sejam documentados os preços dos insumos mais significativos, pertencentes ao grupo A da curva ABC. A cotação dos insumos e a definição dos coeficientes dependem do ganho de escala na execução dos serviços.

A planilha deve ter todos os seus serviços referenciados pelas bases correspondentes, sendo ela pública (federal, estadual, etc.), privada, ou mesmo cotação de mercado (em caso de bases disponíveis no mercado, deverá constar também o código de referência).

Além dos quantitativos, preços unitários e preços gerais, também deverá ser apresentado o BDI unitário de cada serviço, já que é uma medida estabelecida pelo TCU.

As bases deverão ser datadas do mês de referência utilizado, assim como os valores cotados de mercado.

Planilha de Composições

Esta planilha deverá conter todos os insumos que compõem os serviços de custos. Insumos são os bens naturais ou intermediários empregados na produção de outros bens econômicos, ou seja, qualquer item utilizado na execução de serviços da obra, definido sempre em função de uma unidade. Dividem-se em três grupos importantes: material, mão-de-obra e equipamento.

Todas as composições devem conter os coeficientes estimados para cada insumo, assim como o preço unitário e o BDI unitário, sendo esta a recomendação do TCU.

Os serviços devem ser referenciados na mesma, sendo ele de uma base pública (federal, estadual, etc.), privada, ou mesmo sendo cotação de mercado (em caso de bases disponíveis no mercado, deverá constar também o código de referência).

As composições deverão contar de: materiais utilizados diretamente na execução do serviço, equipamentos e/ou ferramentas utilizadas para operação, mão de obra direta e, se constarem, composições reutilizadas (sendo estas anexadas a planilha de composições no final, com as mesmas exigências das originais).

A planilha de composições só poderá conter um erro estimado em torno de 15% por se tratar de levantamento por meio de projetos básicos.

Planilha de BDI

Corresponde ao valor das despesas indiretas e do lucro da empresa. É usualmente expresso em forma de percentual e estabelecido como fator multiplicador que, aplicado a valor total do custo direto, fornece o preço final da obra.

O BDI deve ser calculado pelo método apresentado no acórdão 2369/2011 do TCU.

O preço total orçado contempla o lucro e todos os tributos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas incorridos pela contratada, pois na fórmula entram percentuais de custos devidos à administração central, despesas financeiras, risco, seguro e garantia do empreendimento, tributos e lucro.

Quanto aos percentuais usados para o cálculo do BDI, no acórdão 2369/2011 do TCU, consta uma tabela feita através de um estudo de alta confiabilidade, percentuais gerais para obras de edificações, discriminadas pelo seu preço de custo.

Cronograma Físico-Financeiro

É a distribuição da execução dos serviços no período de duração d empreendimento. Pode ser físico, relativo ás quantidades de serviços executadas no tempo, ou financeiro, referente aos valores monetários correspondentes ás quantidades desses serviços executados.

No cronograma deverá constar o custo referente a cada item, a cada mês e o acumulado dos meses até o final da obra, tendo de serem apresentados também os percentuais do custo de cada serviço/mês relativos ao custo total do serviço e ao preço total da obra.

O cronograma deve ser feito, a fim de que o custo da obra no decorrer dos meses seja distribuído de maneira que o serviço seja executado com mai eficácia, sendo o modelo mais adequado o que aproxima os gastos mensais ao longo da obra a uma curva gaussiana de “custo mensal x tempo”.

Curva S

A curva S deverá mostrar o gasto acumulado no decorrer da duração da obra. A mesma é utilizada para relatar o estado do projeto em termos de custo e tempo, o que permite uma visão holística do progresso do projeto. A representação gráfica do projeto ao longo do tempo é a chamada "Curva S", onde se compara o planejado com o realizado. O formato de "S" vem da integralização de uma curva resultante da gaussiana de uso de recursos em termos de custos.

Curva ABC

Corresponde à tabela ou gráfico que demonstra a participação percentual de cada componente de custo no valor total da obra. Pode ser elaborada para insumos ou serviços.

Em geral, qualquer empreendimento apresenta grupo de insumos ou serviços que, embora em menor percentual, representa valor significativo. Para esses itens, pertencentes ao grupo A, especial atenção deve ser dedicada quando da análise de custos. Por esse motivo, a elaboração da curva é de extrema importância no estudo do orçamento da obra, pois permite a visualização clara dos itens relevantes.

Contudo, apesar da importância dada ao grupo A, os itens intermediários (grupo B) e os de menor relevância (Grupo C) não podem ser desprezados na avaliação da peça orçamentária, visto que poderão existir aditivos futuros a serem celebrados que ocasionem o aumento de seus quantitativos e valores e, consequentemente, alterem suas posições na curva.

A curva ABC deverá mostrar os custos dos serviços em ordem decrescente, e também o acumulado desses serviços na ordem descrita, assim como o percentual desses valores em relação ao preço final.

Especificações Gerais

As especificações gerais deverão ser elaboradas de forma que tenhamos orientações detalhadas e específicas quanto aos insumos, materiais e mão de obra relativas aos serviços descritos nos projetos básico de arquitetura e complementares.

Relatar as Normas Técnicas empregadas, quanto ao uso dos insumos, mão de obra e equipamentos.

Fornecer em planilha e descrever o planejamento da obra quanto às equipes, equipamentos, ferramentas, epi e outros.

As especificações gerais devem seguir a numeração dos itens relacionados à planilha orçamentária.