## Relatório Sintético
DM Arquitetura
Sustentabilidade · Inovação
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA)
Obra: | Fornecimento e Instalação de Subestação no Centro Brasileiro de Altos Estudos - CBAE | [5 empty] | BDI: |  | LS Horista: 88,56%
Local: | Av. Rui Barbosa, 762 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ | [5 empty] | BDI DIF: |  | LS Mensalista: 50,08%
Data base:
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO UN S/ BDI (R$) | PREÇO UN C/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL S/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
1 | PROJETOS | [6 empty] | 0 | 0
1.1 | SBC | 000064 | PROJETO AS BUILT DEMAIS INSTALACOES | M2 | 104.33 |  |  | 0 | 0
1.2 | SBC | 000089 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | M2 | 104.33 |  |  | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | [6 empty] | 0 | 0
2.1 | ANOTAÇÕES , TAXAS E EMOLUMENTOS | [6 empty] | 0 | 0
2.1.1 | COMP | C-0569 | ART OU RRT DE EXECUCAO DE PROJETOS PARA CONTRACAO DE OBRA ACIMA DE R$ 15.000,00 - ANO BASE 2019 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
2.1.2 | COMP | C-0564 | ART OU RRT DE EXECUCAO DE OBRA ACIMA DE R$15.000,00 - ANO BASE 2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
2.1.3 | SBC | 016031 | TAXA LICENCA OBRAS REFORMA | M2 | 104.33 |  |  | 0 | 0
2.1.4 | SBC | 016020 | SEGURO GERAL DA OBRA | M2 | 104.33 |  |  | 0 | 0
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 0 | 0
2.2.1 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 40.5 |  |  | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI | 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 8 |  |  | 0 | 0
2.2.3 | SBC | 023100* | PROTECOES-PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL | M2 | 314 |  |  | 0 | 0
2.2.4 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.5 | SBC | 012075* | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | PT | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.6 | SCO | AD19.25.0200(/)* | PLACA DE SINALIZACAO PARA OBRA NA VIA PUBLICA, COM 0,60M DE LARGURA POR 1M DE ALTURA, COM AVISOS EM LETRAS PINTADAS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E PINTURA, INCLUSIVE DA ESTRUTURA E SUPORTE EM MADEIRA SERRADA E BASE DE CONCRETO.(DESONERADO) | UN | 5 |  |  | 0 | 0
2.2.7 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 |  |  | 0 | 0
2.2.8 | SINAPI | 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.9 | SINAPI | 73775/2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.10 | COMP | C-0385 | INSTALACAO E ASSENT., BEBEDOURO ELETR. TIPO PRESSAO C/FILTRO, EXCL. FORN. DO APARELHO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.11 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 95 |  |  | 0 | 0
2.2.12 | SINAPI | 97041 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA ? 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | 42.5 |  |  | 0 | 0
2.2.13 | SBC | 012616* | BAIA CAP.2,7m3 PARA DEPOSITO ENTULHO/AGREGADO-SEM REAPROV. | UN | 4 |  |  | 0 | 0
2.2.14 | SCO | AD19.15.0050(/) | CONTAINER ESCRITORIO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITARIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO) | UN.MES | 4 |  |  | 0 | 0
2.2.15 | SCO | AD19.15.0150(/) | CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3 LAVATORIOS, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO) | UN.MES | 4 |  |  | 0 | 0
2.2.16 | EMOP | 04.013.0015-0* | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
2.2.17 | EMOP | 04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 24 |  |  | 0 | 0
2.3 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS | [6 empty] | 0 | 0
2.3.1 | SINAPI | 92970 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 51 |  |  | 0 | 0
2.3.2 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2 |  |  | 0 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0 | 0
3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 30.6 |  |  | 0 | 0
3.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 30.6 |  |  | 0 | 0
4 | ESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 0
4.1 | COMP | C-0970 | PERFURACAO DE BALDRAME COM PERFURATRIZ PNEUMATICA | M | 4.8 |  |  | 0 | 0
4.2 | SINAPI | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 17 |  |  | 0 | 0
4.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 17 |  |  | 0 | 0
5 | ESQUADRIA | [6 empty] | 0 | 0
5.1 | SBC | 110079 | PORTA COMPLETA MADEIRA LISA COM BANDEIRA INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 3.22 |  |  | 0 | 0
5.2 | SINAPI | 91334* | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
5.3 | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
5.4 | COMP | C-0969 | VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM FINA SILICONE | M | 14.7 |  |  | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 | 0
6.1 | REDE EXTERNA | [6 empty] | 0 | 0
6.1.1 | SBC | 021402* | CAIXA DE PASSAGEM 1,0x1,0x1,0m CONCRETO FCK 150Kgf/cm2 | UN | 6 |  |  | 0 | 0
6.1.2 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 260 |  |  | 0 | 0
6.1.3 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 130 |  |  | 0 | 0
6.1.4 | COMP | C-0041 | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, UNIPOLAR, 50MM2, 12/20KV, REFERENCIA EPOTRENAX, PIRELLI OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 389 |  |  | 0 | 0
6.1.5 | SINAPI | 96978 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 130 |  |  | 0 | 0
6.1.6 | SINAPI | 73781/1 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 9 |  |  | 0 | 0
6.2 | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0 | 0
6.2.1 | COMP | C-0964 | PAINEL DE DISTRIBUICAO GERAL , SEGUINDO MONTAGEM E CERTIFICACAO DA NORMA ABNT IEC 60439-1 PTTA/TTA TIPO DE SEGREGACAO 2B, A PROVA DE ARCO INTERNO EM CONCORDANCIA COM A NORMA 61641, GRAU DE PROTECAO IP-54, PORTA PRINCIPAL DO GABINETE SERA PROVIDA DE VISOR DE VIDRO TEMPERADO 4MM DE ESPESSURA E GARNICAO DE POLIURETANO, ICC 65KA, NIVEL DE ISOLACAO 1000V, TENSAO DE IMPULSO 8KV, JUNCOES DE BARRAS COM TRATAMENTO PRATADO. DESENVOLVIDO DE ACORDO COM DIAGRAMA UNIFILAR DO PROJETO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.2.2 | EMOP | 18.028.0180-A* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 750KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.2.3 | COMP | C-0965 | PAINEL BLINDADO COM MODULOS FABRICADOS EM CHAPAS DE ACO BWG 14 E 12 GALVANIZADAS A FOGO EM USINA, GRAU DE PROTECAO IP-30, PINTADOS POR MEIO DE PROCESSO ELETROSTATICO UTILIZANDO TINTA A BASE DE EPOXI EM PO NA COR CINZA RAL7032. OS BARRAMENTOS SAO EM COBRE ELETROLITICO COM 99,9% DE PUREZA E REVESTIDOS ONDE NECESSARIO POR ISOLANTE TERMO-CONTRATIL. DESENVOLVIDO DE ACORDO COM DIAGRAMA UNIFILAR DO PROJETO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.2.4 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 25 |  |  | 0 | 0
6.2.5 | SINAPI | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 48 |  |  | 0 | 0
6.2.6 | SINAPI | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 191 |  |  | 0 | 0
6.2.7 | COMP | C-0961 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 2X32 A - 240 V - 50 KA | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.2.8 | COMP | C-0935 | QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR 200X200X120 MM COM FECHO FENDA METALICO E PLACA DE MONTAGEM. FABRICADO EM CHAPA DE ACO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PO NA COR CINZA RAL 7032 (CAIXA E PORTA). GRAU DE PROTECAO IP 54, IK 10. POSSUEM TIRETA NA PORTA PARA CABEAMENTO E PONTO DE ATERRAMENTO NA PORTA E NA PLACA DE MONTAGEM. PORTA REMOVIVEL COM ABERTURA DE 130 GRAUS E BORRACHA DE VEDACAO. POSSUI ACESSORIOS PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (COMPOSICAO ORIGINAL EMOP 15.007.0400-A) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.3 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [6 empty] | 0 | 0
6.3.1 | SCO | IT29.15.0100(/)* | LUMINARIA DE SOBREPOR PARA ILUMINACAO COMERCIAL OU INDUSTRIAL DE INTERIORES, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES, CORPO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, CABECEIRAS EM PLASTICO E REFLETOR FIXADO NA LATERAL DO CORPO COM PINTURA ELETROSTATICA, EQUIPADA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W E REATOR ELETRONICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO) | UN | 4 |  |  | 0 | 0
6.3.2 | SBC | 060518* | GANCHO TIPO G PARA INSTALACAO DE FLUORESCENTES | UN | 8 |  |  | 0 | 0
6.3.3 | COMP | C-0957 | PINO/FINCA PINO WALSYWA 1/4 (CAIXA COM 100) (COMPOSICAO ORIGINAL SBC 062527) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.3.4 | SBC | 062563* | VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4"" x 2,00m | UN | 2 |  |  | 0 | 0
6.3.5 | COMP | C-0962 | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" | UN | 15 |  |  | 0 | 0
6.3.6 | SBC | 060871* | BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA DE TETO | UN | 3 |  |  | 0 | 0
6.3.7 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 9 |  |  | 0 | 0
6.3.8 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 |  |  | 0 | 0
6.3.9 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
6.3.10 | SBC | 063073* | PLUGUE 2P+T E UNIVERSAL MACHO | UN | 5 |  |  | 0 | 0
6.3.11 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 |  |  | 0 | 0
6.3.12 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 348 |  |  | 0 | 0
6.3.13 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 111 |  |  | 0 | 0
6.3.14 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  |  | 0 | 0
6.3.15 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 10 |  |  | 0 | 0
6.3.16 | SBC | 061461* | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO C/ TAMPA APARAF. 202x202x102 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.3.17 | SBC | 061441* | CAIXA PASSAGEM ALUMINIO R-10 P/11 | UN | 3 |  |  | 0 | 0
6.3.18 | SINAPI | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 18 |  |  | 0 | 0
6.3.19 | SINAPI | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 9 |  |  | 0 | 0
6.3.20 | COMP | C-0959 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 2", APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P (COMPOSICAO ORIGINAL SINAPI 95746 | M | 2 |  |  | 0 | 0
6.3.21 | SBC | 059080* | BUCHA E ARRUELA 1"" | CJ | 1 |  |  | 0 | 0
6.3.22 | SBC | 059673* | BUCHA E ARRUELA 2"" | CJ | 2 |  |  | 0 | 0
6.3.23 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 19 |  |  | 0 | 0
6.3.24 | SINAPI | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 |  |  | 0 | 0
6.3.25 | COMP | C-0925 | ABRACADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 3/4" FABRICADA EM ACO GALVANIZADO A FOGO. (COMPOSICAO ORIGINAL SINAPI 91174) | UN | 18 |  |  | 0 | 0
6.3.26 | COMP | C-0926 | ABRACADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 1" FABRICADA EM ACO GALVANIZADO A FOGO. (COMPOSICAO ORIGINAL SINAPI 91174) | M | 9 |  |  | 0 | 0
6.3.27 | COMP | C-0927 | ABRACADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO 2" FABRICADA EM ACO GALVANIZADO A FOGO. (COMPOSICAO ORIGINAL SINAPI 91174) | M | 6 |  |  | 0 | 0
6.3.28 | COMP | C-0966 | QUADRO DE SOBREPOR PARA 16 MODULOS 334X394X100 MM. POSSUI BARRAMENTO TRIFASICO, BARRAMENTO NEUTRO E BARRAMENTO TERRA 100 A - 220 V - 5 KA. BARRAMENTO PRINCIPAL PARA 100A E DERIVACOES PARA 32A. PADRAO DIN: QUADRO DE DISTRIBUICAO NO FUSE COM BARRAMENTO + GERAL PARA DISJUNTORES DIN. PROJETADO PARA MONTAGEM COM TODAS AS MARCAS DE DISJUNTORES DIN EXISTENTES NO MERCADO. FABRICADO EM CHAPA DE ACO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PO NA COR CINZA RAL 7032 (CAIXA E PORTA). GRAU DE PROTECAO IP 40. POSSUI ACESSORIOS PARA FIXACAO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.4 | ATERRAMENTO | [6 empty] | 0 | 0
6.4.1 | SBC | 078850* | LAUDO DE RESISTIVIDADE DE SOLO PARA ATERRAMENTO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.4.2 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 18 |  |  | 0 | 0
6.4.3 | SINAPI | 96978 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 24 |  |  | 0 | 0
6.4.4 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 |  |  | 0 | 0
6.4.5 | SBC | 078051* | SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) | UN | 16 |  |  | 0 | 0
6.4.6 | EMOP | 15.017.0275-A* | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 21 |  |  | 0 | 0
6.4.7 | EMOP | 15.017.0165-0* | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.4.8 | EMOP | 15.017.0170-0* | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 |  |  | 0 | 0
6.4.9 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 4 |  |  | 0 | 0
6.4.10 | SBC | 078039* | PRESILHA EM LATAO FR 5MM 35/50MM2 | UN | 30 |  |  | 0 | 0
6.4.11 | COMP | C-0960 | BARRA DE COBRE 3" X 1/4" X 40 CM - EQUALIZACAO DE POTENCIAL (COMPOSICAO ORIGINAL SBC 061236) | M | 0.4 |  |  | 0 | 0
6.5 | OUTROS | [6 empty] | 0 | 0
6.5.1 | COMP | C-0963 | GRADE DE PROTECAO DA JANELA DE VENTILACAO, ARAME N° 14 BWG (2,11MM). FORNECIMENTO E COLOCACAO. (COMPOSICAOO ORIGINAL EMOP 14.002.0162-A) | M2 | 5.5 |  |  | 0 | 0
6.5.2 | COMP | C-0988 | DISJUNTOR TRIPOLAR, A VACUO, COMANDO AUTOMATICO, ACIONAMENTO FRONTAL, MONTAGEM FIXA EM CARRINHO, CLASSE DE TENSAO 2KV/25KA, CORRENTE NOMINAL 630A,CAP.INT.SIMETRICA 350MVA, 60HZ, NI 95KV C/ PROT. SOBRECORRENTE (COMPOSICAO ORIGINAL ORSE 12073) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.5.3 | COMP | C-0991 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA (COMPOSICAO ORIGINAL ORSE 11383) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
6.5.4 | SCO | IT24.72.0050(/) | TRANSFORMADOR DE CORRENTE, CLASSE 15KV, PARA SISTEMA DE PROTECAO, RELACAO 100/5A. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO) | UN | 3 |  |  | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | [6 empty] | 0 | 0
7.1 | SINAPI | 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  | 0 | 0
7.2 | SINAPI | 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 3 |  |  | 0 | 0
8 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0 | 0
8.1 | SINAPI | 84186 | PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | M2 | 8.84 |  |  | 0 | 0
9 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0
9.1 | SBC | 180601* | PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS + MASSA FINA +SELADOR | M2 | 94.99 |  |  | 0 | 0
9.2 | SBC | 180594* | PINTURA PVA EM TETOS EM 2 DEMAOS SOBRE MASSA CORRIDA | M2 | 23.62 |  |  | 0 | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0
10.1 | SINAPI | 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2 |  |  | 0 | 0
10.2 | SBC | 011040* | EQUIPE DE OBRA-LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 2 OPERARIOS | MES | 4 |  |  | 0 | 0
10.3 | SCO | TC04.15.0100(/)* | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSICAO FINAL.(DESONERADO) | M3 | 52.7 |  |  | 0 | 0
10.4 | SCO | TC09.05.0700(/) | DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO) | T | 80 |  |  | 0 | 0
10.5 | COMP | C-0801 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 104.33 |  |  | 0 | 0
10.6 | SBC | 210825* | DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS | M2 | 104.33 |  |  | 0 | 0
11 | PAISAGISMO/URBANISMO/PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0
11.1 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 57.69 |  |  | 0 | 0
12 | GERENCIAMENTO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0
12.1 | EQUIPE ADMINISTRATIVA | [6 empty] | 0 | 0
12.1.1 | SINAPI | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 |  |  | 0 | 0
12.1.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 |  |  | 0 | 0
12.1.3 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 |  |  | 0 | 0
12.2 | RELATÓRIOS DE OBRA | [6 empty] | 0 | 0
12.2.1 | COMP | C-0794 | RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". | UN | 1 |  |  | 0 | 0
12.2.2 | COMP | C-0795 | RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". | UN | 3 |  |  | 0 | 0
12.2.3 | COMP | C-0796 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM TRES VIAS (ORIGINAL E COPIAS) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". | UN | 1 |  |  | 0 | 0
TOTAL BDI PADRÃO (30,81%) | [7 empty] | 0 | 0
TOTAL BDI DIFERENCIADO (16,32%) | [7 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL | [7 empty] | 0 | 0
NOTAS:
PARA OS SERVIÇOS REFENTES AO ITENS 6.2.1, 6.2.3, 6.3.28, FOI APLICADO UM PERCENTUAL DE BDI DIFERENCIADO DE 16,32%
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2019
Arquiteta Lidiane Alves Mello
CAU nº A42818-3