TERMO DE REFERÊNCIA

Sistema de Registro de Preços

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PREGAO SRP Nº 28/2014

(Processo Administrativo n.° 23079.043180/2014-10)

- DO OBJETO

  - Registro de Preços para eventual aquisição com instalação e manutenção, durante o período de garantia, de sistemas modulares para implantação do Centro Nacional para a Identificação Molecular do Pescado (CENIMP), em atendimento às demandas laboratoriais da Rede nacional para identificação Molecular do Pescado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| GRUPO | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Container tipo MÓDULO HABITACIONAL climatizado (para Laboratório, Almoxarifado, Vestiário, Secretaria, Recepção, Sala de reuniões, Direção e circulação), medindo 6,00m x 2,44m x 2,89m, com piso de porcelanato técnico, bancadas de granito, iluminação por LEDs, rede elétrica de emergência preparada para instalação posterior de gerador, telhado com reaproveitamento de água de chuva, e redes hidráulica, elétrica, de segurança (descargas elétricas, incêndio e patrimonial) e de esgotamento sanitário de acordo com as características técnicas conforme especificado neste Termo de Referência; incluindo transporte, mobilização e manutenção envolvendo pintura e demais reparos no decorrer da garantia. | und | 13 | R$ 49.174,15 | R$ 639.263,94 |
|  | 02 | Container tipo MÓDULO HABITACIONAL climatizado (para Laboratório, Almoxarifado, Sala de reuniões e circulação), medindo 12,00m x 2,44m x 2,89m, com piso de porcelanato técnico, bancadas de granito, iluminação por LEDs, rede elétrica de emergência preparada para instalação posterior de gerador, telhado com reaproveitamento de água de chuva, e redes hidráulica, elétrica, de segurança (descargas elétricas, incêndio e patrimonial) e de esgotamento sanitário de acordo com as características técnicas conforme especificado neste Termo de Referência; incluindo transporte, mobilização e manutenção envolvendo pintura e demais reparos no decorrer da garantia. | und | 06 | R$ 98.348,30 | R$ 590.089,80 |
|  | 03 | Container tipo MÓDULO HABITACIONAL para armazenamento de inflamáveis e resíduos, medindo 3,00m x 2,44m x 2,89m, com piso de porcelanato técnico, iluminação por LEDs e redes hidráulica, elétrica e de esgotamento sanitário de acordo com as características técnicas conforme especificado neste Termo de Referência; incluindo transporte, mobilização e manutenção envolvendo pintura e demais reparos no decorrer da garantia. | und | 02 | R$ 24.587,07 | R$ 49.174,15 |
|  | 04 | Container tipo MÓDULO HABITACIONAL climatizado (para guarita), medindo 1,36m x 2,44m x 2,89m, com piso de porcelanato técnico, iluminação por LEDs e demais características técnicas conforme especificado neste Termo de Referência; incluindo transporte, mobilização e manutenção envolvendo pintura e demais reparos no decorrer da garantia. | und | 01 | R$ 11.146,14 | R$ 11.146,14 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 1.289.674,03 |

- DA JUSTIFICATIVA

  - A presente licitação tem como objetivo atender as necessidades do CENIMP que é uma iniciativa da UFRJ, com recursos do Ministério da Pesca e Aquicultura, no sentido de disponibilizar instalações adequadas ao desempenho de suas atividades, que permitam maior agilidade na implantação e flexibilidade de uso.  O objeto dessa licitação é constituído por módulos interligados e integrados, devidamente equipados para laboratórios, escritórios e outros, viabilizando o rápido aumento na disponibilidade para pesquisa científica e prestação de serviços de identificação molecular do pescado para órgãos da administração direta e para a Sociedade.

  - Será realizada pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, uma vez que não haverá parcelamento e nem fracionamento dos itens. Os itens serão todos agrupados num LOTE ÚNICO. Tal necessidade resulta do fato de que para que se garanta a segurança e a estabilidade do conjunto modular, bem como para a estanqueidade e da qualidade das instalações é fundamental que os módulos utilizados sejam da mesma tecnologia e/ou fabricante. Da mesma forma, o agrupamento em lote único é fundamental, para garantir a harmonia técnica na implantação do conjunto, por se tratar de instalação de alta tecnologia que inclui laboratórios específicos e integrados entre si em sua estrutura hidráulica, elétrica, de esgotamento sanitário e de dados, assim como com a estrutura de apoio da vizinhança da instalação principal. O agrupamento em lote único também se justifica pela economia no processo de instalação do canteiro de obras único, pela gestão integrada e pela redução nos custos de mobilização e remoção.

  - A execução de projetos através do trabalho e m conjunto com outra tecnologia modular pode gerar incompatibilidades, já que os módulos possuem características próprias de cada fabricante com diferentes sistemas de encaixe, acoplamento, vedação, aparafusamento e fixação, e a não observância dessa uniformidade pode acarretar no surgimento de infiltrações, vazamentos, comprometimento de estruturas e instabilidade do conjunto.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

- DA DESCRIÇÃO TÉCNICA GERAL DO PRODUTO

  - MÓDULOS HABITACIONAIS/EQUIPAMENTOS

    - Condições Gerais: Os painéis serão pré-fabricados e todos os painéis que cheguem ao local de instalação deverão estar nas dimensões determinadas em projeto e com os arremates ou encaixes e tratamentos necessários à sua montagem. Não serão permitidos o corte e a execução de arremates ou encaixes e tratamentos dos painéis no local de instalação. As portas, janelas, visores e basculantes deverão chegar ao local já montados nos painéis inclusive com as ferragens.

A montagem dos painéis deverá ser feita por pessoal técnico especializado devendo apresentar comprovação de execução de serviço da mesma natureza.

A Unidade Modular deverá ter características de portabilidade permitindo futuras realocações. Os módulos deverão ser totalmente montáveis e desmontáveis, com total reaproveitamento das peças, condição de higienização constante, isolamentos térmicos e acústicos, arquitetura moderna, durabilidade, custo baixo em conservação, condições de desmontagem e montagem sem gerar ruídos e atendendo as especificações aqui descritas.

A CONTRATADA deverá fornecer e implantar a base estrutural de sustentação dos módulos. Todos os módulos deverão estar nivelados a uma altura máxima de 16 cm e implantados sobre um sistema de apoio adequado, com no mínimo seis pontos de apoio por módulo, que deverá constar do projeto da CONTRATADA, que também será responsável pela execução.

As unidades deverão ser transportadas e entregues com todos os pontos de instalação (elétrica, hidrossanitária, telecomunicações e climatização), mobiliário (bancadas de granito com cubas e lavatórios) e esquadrias, especificados em projeto. Também ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento e instalação das coberturas em telha metálica, de acordo com o modelo anexo do edital.

A execução dos projetos urbanos para acesso aos módulos ficará a cargo da CONTRATANTE, bem como a execução das redes de infraestrutura que os abastecem.

    - Da Unidade: A Unidade Modular consistirá em um conjunto de 19 módulos metálicos pré-fabricados acoplados, integrados e montados conforme layout apresentado pela CONTRATANTE. Deste total, 13 (treze) módulos deverão medir externamente 6,00m x 2,44m x 2,89m (CxLxA) e o restante, ou seja, 06 (seis) módulos deverão medir 12,00m x 2,44m x 2,89m (CxLxA). A instalação do CENIMP inclui também unidades externas, cuja aquisição e instalação ficarão a cargo da CONTRATADA. Essas áreas incluem 01 (uma) guarita de segurança que deverá medir 1,36m x 2,44m x 2,89m e 02 (dois) módulos, um para de armazenamento de inflamáveis e outro de resíduos, que deverão medir, cada um, 3,00m x 2,44m x 2,89m. As unidades externas também incluirão, a cargo da CONTRATADA a aquisição e instalação de cisterna de água potável (5.000 litros), cisterna de água de chuva (5.000 litros), área para unidades condensadoras dos aparelhos de ar condicionado, castelo de água de 2.000 litros incluindo bomba d'água para elevação da água da cisterna de água potável, conforme especificações e projeto, excluído o alambrado externo no perímetro do CENIMP constante na planta apenas para demonstração.

    - Estrutura: Construções modulares do tipo pré-fabricado de tamanho e peso calculados para que se possa realizar uma montagem fácil e remontagem rápida sem auxílio de ferramentas ou meios de içamento especiais, com estruturas metálicas em aço de perfil trabalhado ou dobrado com limites de plasticidade de 240 mpa, interconectadas através de soldagem ou por meio de parafuso; Alicerce constituído de quadro de aço tubular estruturado, enrijecido e interconectado através de parafusos estabilizando todo o perímetro do alicerce. O chassis é composto de travessas de aço galvanizado tipo perfil ômega. A descarga d’ água constituída de quatro descendentes de 50 mm de diâmetro em PVC incorporado dentro dos quatros cantos da estrutura;

    - Teto:

A estrutura do teto deverá ser construída em aço e será composta de duas longarinas e duas cabeceiras que trabalharão como calhas coletoras da água da chuva e travessas tubulares galvanizadas para apoiar as telhas e sendo constituído de quadro perimetral em aço de perfil trabalhado ou dobrado, interconectados por meio de parafusos; a cobertura externa deverá ser de chapa de aço zincada, dentada de 0,6 mm de espessura; o forro interno deverá ser constituído de placas de chapas zincadas com prime e acabamento com tinta esmalte sintética cor Branco; entre o forro e a cobertura externa deverá ser colocado um colchão de lã mineral para isolamento térmico e acústico.

As duas longarinas deverão ser de aço SAE tipo 1010/1020 com comprimento de aproximadamente 5.670 mm espessura de 2,00 mm e deverá ser fabricada a partir de uma chapa de aço com largura de 400 mm, que dobrada deverá ter uma altura final de 195 mm onde as travessas de sustentação das telhas deverão ser parafusadas e o forro apoiado.

As duas calhas coletoras (cabeceiras) deverão ser de aço tipo SAE 1010/1020 com comprimento aproximado de 2.430 mm, espessura aproximada de 2,00 mm e deverá ser fabricada a partir de uma chapa de aço com largura aproximada de 500 mm que dobrada deverá ter uma altura aproximada de 165 mm, ter furos estampados por onde a água da chuva vai escorrer e um formato de calha coletora da água da chuva onde toda água que cair sobre o teto do módulo será coletada e direcionada para os drenos das 04 extremidades dos módulos, confeccionados em tubo de PVC branco de 40 mm e embutidos nas colunas dos módulos direcionando a água para o reservatório de águas pluviais, para reaproveitamento.

Deverão fazer parte da estrutura do teto sete tubos industriais de aço retangular de aproximadamente 50 mm x 30 mm com espessura aproximada de 1,50mm e comprimento aproximado de 2.430mm que serão parafusados em elementos de fixação soldados nas longarinas da estrutura do teto espaçados entre si com distância máxima de 745mm. Estes elementos de fixação deverão ser soldados com alturas diferentes nas longarinas de maneira que moldem uma queda nas telhas para cada extremidade do módulo para que a água da chuva corra em direção da calha coletora.

Nos quatro cantos do teto do módulo deverá ser parafusada uma chapa de aço galvanizada com espessura de 8,00 mm e com formato de um trapézio (base 300 mm e altura 120 mm). Esta chapa deverá ter um furo central com diâmetro de 80 mm e quatro furos nas extremidades com 14 mm de diâmetro. Os quatro furos nas extremidades servirão para fixar a chapa no teto do módulo através de parafusos de aço carbono ½’’ x 1.½’’ cabeça sextavada e porca. O furo central será usado como olhal de içamento para posicionamento dos módulos.

A estrutura do teto deverá receber três telhas sem emendas de chapa de aço galvanizada com espessura de 0,65 mm e com um desenho de sua ondulação trapezoidal, que deve ser respeitado, com altura de 40 mm, largura da base do trapézio com 30 mm e largura do topo do trapézio de 15 mm para que aumente a sua resistência e permita o tráfego de pessoas sobre elas sem que haja deformações e amasse o material. A carga admissível no teto deverá ser de 100 kg/m2. As telhas dos módulos não poderão ter desenho diferente.

Abaixo da telha deverá ser usado um cobertor de lã de rocha com espessura de 30 mm e densidade média 32 kg/m3 para isolamento térmico e acústico do teto, e coeficiente do isolamento de k= 0,160w/m2ºk.

O forro do teto deverá ser composto de 20 placas chapa de aço galvanizada pré-pintada com tinta esmalte fosca de cor branca e dobradas, proporcionando um encaixe perfeito e uma excelente higienização. As placas terão comprimento de 2310 mm, largura de 316 mm e espessura de 0,65 mm, as duas laterais de 2310 mm deverão receber dobras que permitam o seu remonte de tal forma que fique todos os tetos do módulo com o mesmo passo entre as peças.

Todo o perímetro da estrutura do teto que têm contato com as telhas e o forro deverá receber um filete de silicone incolor em quantidade adequada para impedir a passagem de pó, água, insetos, e outras impurezas.

O acabamento do acoplamento do teto deverá ser fabricado em chapa de aço galvanizado pré-pintado e dobrado de tal forma que se tenha um bom acabamento entre os tetos quando acoplados.

    - Pilares: em aço de perfil trabalhado de 3 mm de espessura calculado para suportar pressão do vento e sobrecarga vertical; Proteção e envernizamento realizado através de lavagem das estruturas com solventes, secagem por meio de ar quente, aplicação de uma demão de fundo de spray epossídico e sucessiva aplicação de uma demão de esmalte poliuretânico com dois componentes, secagem final em forno especial.

Com peça de acabamento que deverá ser fabricada em chapa de aço galvanizado pré-pintado e dobrado de tal forma que dê um acabamento aos cantos das colunas.

    - Paredes:

As paredes externas e internas serão constituídas por duas chapas de aço galvanizado, a quente conforme normas UNI EN 10147, na espessura de 0,50 mm conforme layout. As chapas deverão ser texturizadas na laminação, pré envernizadas em sistema industrial, com aplicação de prime em todas as faces e acabamento em pintura eletrostática, uma demão de verniz de poliéster deverá ser aplicado sobre as faces expostas em sistema industrial. Entre as duas chapas deverá ser injetada, à alta pressão, uma espuma poliuretânica autoextintora, não podendo ser usado placas de poliuretano, de densidade 39/40 Kg/mc, o painel assim constituído terá uma espessura de 40 mm e coeficiente de isolamento térmico de K=0,44 W/m2ºk;

Estes painéis deverão possuir encaixe perfeito entre eles e serão apoiados aos tetos em cantoneiras “L“ de chapa do mesmo material de conformação dos painéis. As paredes externas dos módulos deverão ter vedação adequada à perfeita estanqueidade do conjunto.

As paredes da sala do técnico, no interior do Laboratório de Manipulação, deverão ter painéis opacos até 1 m de altura, seguidos de painéis de vidro transparente, sem película, no restante da altura, até o teto, de modo a permitir a observação do laboratório.

    - Portas e janelas:

Os painéis com portas e janelas deverão ter as mesmas características dos painéis do item anterior e deverão chegar ao local de montagem já montados inclusive com ferragens. O batente da porta e sua moldura deverão ser em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branco, na moldura da porta deverá ter aplicado uma borracha em todo o seu contorno a fim de amortizar o impacto da porta no batente durante seu fechamento e ajudar em sua estanqueidade.

As portas deverão ser fabricadas em aço texturizado trabalhado ou dobradas no mesmo acabamento que os painéis constituintes das demais paredes externas. A porta deverá ter três dobradiças de aço inoxidável permitindo sua retirada e substituição sem necessidade de uso de qualquer tipo de ferramenta. As portas deverão ter também a maçaneta com seus espelhos na cor preta e a fechadura de cilindro com três jogos de chaves individuais. As portas internas com visor deverão ter vidro na espessura de 3 mm e aproximadamente 350 mm x 450 mm fixado em moldura de alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branco. As ferragens deverão ser da marca Papaiz, Yale Lafonte ou de melhor qualidade.

As janelas para os vestiários deverão ser do tipo basculantes com 0,80 cm x 0,80 cm e vidros canelados de 4 (quatro) mm de espessura. Fabricadas com perfis de acabamento em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor Branco, acompanhadas de todos os acessórios.

As janelas das áreas administrativas e laboratórios deverão ser do tipo max air, com 1,00m x 1,50m e vidros de 4 (quatro) mm de espessura. Fabricadas com perfis de acabamento em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor Branco, acompanhadas de todos os acessórios.

Em todas as janelas deverá ser aplicada uma película de poliéster tipo insulfilm ou similar de efeito jateado.

A porta da sala de autoclave deverá ser constituída de grades tubulares de aço inoxidável de 40 mm de diâmetro, de modo a permitir a segurança dos equipamentos, ao mesmo tempo que permite a circulação livre de ar.

    - Piso:

A estrutura do piso deverá ser construída em aço, sendo composta de longarinas inferiores laterais, cabeceiras e travessas ômegas a cada 30 cm para apoiar o piso de compensado naval hidrófugo.

As longarinas deverão ser de aço tipo SAE 1010/1020 com comprimento aproximado de 5.700 mm, espessura de 3,00mm e deverão ser fabricadas através de duas vigas ´´U`` enrijecidas com altura de 160 mm e abas de 40 mm. As duas vigas “U” deverão ser soldadas por máquina MIG uma de frente para a outra formando um tubo que receberá e suportará todas as cargas aplicadas sobre o piso.

As duas cabeceiras deverão ser fabricadas em aço tipo SAE 1010/1020, usando dois tubos industriais de aço quadrado de aproximadamente 80 mm x 80 mm espessura de 3,00 mm e outro tubo industrial de aço retangular de aproximadamente 70 mm x 30 mm espessura de 1,50 mm ambas com comprimento de 2.140 mm, soldados com máquina MIG em dois cabeçotes de aço onde serão parafusadas as longarinas do piso e as colunas da estrutura do módulo.

Na estrutura da base deverão ser parafusadas 20 (vinte) travessas ômegas de aço galvanizado com espessura aproximada de 1,50 mm com comprimento de 2.275mm dobrada a partir de uma chapa com largura de 180 mm que terá uma altura final de 70 mm. Sobre as travessas deverá ser apoiada e parafusada uma peça única sem emenda de compensado naval com espessura de no mínimo 20 mm, comprimento de 5.880 mm e largura de 2.315 mm.

O compensado naval deverá ter tratamento anticupim, antifungos e fogo retardante, de forma a garantir uma maior vida útil do equipamento. Este compensado naval também deverá ser montado no piso de tal forma que permita que seja substituído todo ou parcialmente sem ter que tirar as paredes do módulo montados sobre as longarinas e cabeceiras do piso.

Sobre o compensado naval deverá ser aplicado um aramado para instalação de contrapiso e do piso em porcelanato técnico, conforme NBR 15.463/2007. O porcelanato técnico multiresistente deverá ser de cor gelo ou branca, com rejunte de 1 mm ou menos de epóxi, e com rodapé curvo e boleado, tipo hospitalar, em cerâmica ou granito da mesma cor do piso, para vedar a união entre piso e parede do laboratório. A região do rodapé deverá ser executada de maneira a não formar um canto que possa gerar acúmulo de poeira, como bordas arredondadas.

O acabamento do acoplamento do piso deverá ser constituído em perfil “T “em alumínio anodizado na cor natural espessura aproximada de 2 mm a fim de que fique nivelado com o acabamento do piso acabado, e permita uma perfeita vedação, não sendo admitidas frestas de qualquer natureza. Este perfil será colado com mastique de vedação apropriado, conforme ABNT MR9575/2010, a fim de garantir igualmente uma perfeita aderência à superfície. Toda estrutura deverá ser preparada de tal forma a evitar movimentações que possam resultar no trincamento ou rachaduras no piso, e permitindo o desmonte e remontagem dos módulos sem a quebra do piso.

    - Instalações hidráulicas: produzidas com canos de adução de água em polipropileno com união por termo fusão ou através de encaixe. Os canos de descarga de água serão em PVC de marca Tigre ou similar de primeira linha, os utensílios sanitários serão em cerâmica, acompanhados de seus acessórios em metal;

Nas instalações prediais de água deverá ser obedecido o que segue:

Produzidos com canos de adução de água em polipropileno com união por termo fusão ou através de encaixe os canos de descarga de água são em PVC, os utensílios sanitários são em cerâmica, acompanhados de seus acessórios em metal;

O projeto deverá ser elaborado em estrita obediência às Normas Brasileiras abaixo relacionadas:

NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria;

NBR 5651- Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria;

NBR 15813 - Tubos e conexões.

    - Instalações Sanitárias:

Nas instalações para esgotos prediais deverá ser obedecido o que segue:

Não deverá ser permitido o emprego de conexões em cruzeta ou três retos, a não ser na ventilação.

Todas as mudanças de direção na tubulação de esgoto deverão estar previstas com dispositivos de inspeção.

Todo aparelho sanitário, na sua ligação ao ramal de descarga ou ao ramal de esgoto, deverá ser protegido por sifão sanitário ou caixa sifonada com grelha, que atendam aos requisitos exigidos na N.B-19 da ABNT.

Os sifões sanitários deverão ser do tipo ajustável. A utilização de cada um deverá ser especificada em projeto.

A instalação de ralos sifonados e de sifões sanitários se fará de maneira a observar:

Nivelamento e prumo perfeitos;

Estanqueidade perfeita nas ligações aparelho-sifão e sifão-ramal de descarga ou de esgoto.

RAMAIS DE DESCARGA:

Os ramais de descarga serão executados em tubos de PVC Série N, marca Tigre ou similar de primeira linha, e de acordo com NBR 8160/1999.

A indicação do material a ser usado deverá estar especificada em projeto.

RAMAIS DE ESGOTO:

Todos os ramais de esgotos deverão começar em desconector, sifão sanitário ou caixa sifonada.

TUBULAÇÕES E CONEXÕES:

Tubos e conexões de PVC Série R, de marca Tigre ou similar de primeira linha, para canalização horizontal e vertical de esgoto: linha soldável/junta elástica, com superfícies interna e externa perfeitamente lisas, com as espessuras de parede mínimas especificadas em norma.

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:

Os equipamentos sanitários deverão ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA, observando-se as indicações dos projetos de arquitetura e de instalações hidráulicas. Esclarecemos que deverão ser consideradas peças complementares cromadas, que possibilitem o funcionamento destes equipamentos tais como válvulas americanas, sifões, rabichos, etc.

O perfeito estado e condições de fornecimento dos equipamentos deverá ser devidamente verificado, antes do assentamento, pela Equipe de Fiscalização de Obras.

As louças para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios deverão ser de grés branco (grés porcelânico), salvo quando indicado em contrário no projeto.

As peças deverão ser bem cozidas, desempenadas, sem deformações ou fendas, duras, sonoras, resistentes e praticamente impermeáveis. O esmalte deverá ser homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamentos.

Os aparelhos sanitários, equipamentos afins e respectivos pertences e peças complementares deverão ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com o maior apuro e de acordo com as indicações do projeto de instalação.

Os porta-papéis deverão ser colocados a 45cm de altura, a contar do piso, a 45cm da parede lateral, a contar do canto, quando o eixo do vaso sanitário distar menos de 75cm desse canto e/ou a 60cm na vertical da parede do fundo, a contar da parede do vaso, quando este distar mais de 5 fiadas desse canto.

VASOS SANITÁRIOS: Deverão ser fornecidos e instalados nos banheiros, bacias sanitárias com caixa acoplada (ref. 91353) com assento “PP” da marca Celite - Linha Azalea (ref. 91353) ou similar de primeira linha, cor BRANCO. Com sistema de duplo acionamento de descarga, com opção para 3 ou 6 litros que possibilita a utilização de acordo com a necessidade específica, proporcionando uma economia de mais de 60% no consumo de água.

LAVATÓRIOS: Deverão ser fornecidos e instalados nos banheiros, lavatórios da marca Celite - Linha Azalea ou similar de primeira linha, com coluna (ref.91006), cor BRANCO.

TANQUES: Deverão ser fornecidos e instalados nos DMLs, tanques 18l (ref. 51260) da Celite e coluna para tanque (ref. 51203) da Celite, cor BRANCO ou similar de primeira linha.

TORNEIRAS: Deverão ser fornecidas e instaladas torneiras comuns para banheiro, marca Deca (linha standart) ou Fabrimar (linha Aquarius) ou similar de primeira linha, com corpo e canopla cromados. Deverão ser fornecidas e instaladas torneiras para tanque, marca Deca (linha standart) ou Fabrimar ou similar de primeira linha. Deverão ser fornecidas e instaladas torneiras profissionais de bancada em aço inox 304 da Wog (código: 569012) nos lavatórios e pias de inox das áreas laboratoriais.

SIFÃO: Vestiários, DML e Lavatórios com coluna: Sifão em polipropileno com copo modelo Mobylle Copo Multiuso da Tigre (cod. 26.90.160.0) ou similar de primeira linha.

LAVATÓRIOS SEM COLUNA: Sifão para lavatório da Docol acabamento cromado (ref. 00322606) ou similar de primeira linha.

Esta especificação complementa as seguintes normas em suas últimas edições;

•NBR-6452 – Aparelhos sanitários de material cerâmico;

•NBR-6498 – Bacia sanitária de material cerâmico de entrada horizontal e saída embutida vertical;

•NBR-6499 – Lavatório de material cerâmico;

•NBR-9050 – Acessibilidade

ACESSÓRIOS

•Dispenser para papel toalha interfolhado:

▪Material: polipropileno ("pp").

▪Dimensões externas aproximadas: largura 25 cm; altura 30 cm; profundidade 14 cm.

▪Cor da base e tampa: branco.

▪Capacidade: 500 folhas com 2 (duas) dobras.

▪Tamanho da folha: 22 cm x 20,7 cm.

▪Embalagem: individual revestido com plástico encolhível.

▪Acessórios: chave de destravamento, parafusos e buchas.

▪Observações: trava na parte superior, chave empurra e abre. Dispenser para sabonete líquido com reservatório:

▪Material: polipropileno ("pp").

▪Dimensões externas aproximadas: largura 12 cm; altura 26 cm; profundidade 12 cm.

▪Cor da base e tampa: branco.

▪Capacidade do reservatório: mínima de 500 ml e máxima de 800 ml.

▪Reservatório: polipropileno ("pp"). (9,5 x 12,5 x 8,5).

▪Cor do reservatório: gelo;

▪Acessórios: chave de destravamento, parafusos e buchas.

▪Observações: trava na parte superior, chave empurra e abre. Dispenser para papel higiênico rolão:

▪Material: polipropileno ("pp").

▪Dimensões externas aproximadas: largura 28 cm; altura 28 cm; profundidade 14 cm.

▪Cor da base e tampa: branco.

▪Capacidade: 1 rolo de até 600 metros, compactado.

▪Tamanho do papel: 10 cm x (300 mt. Até 600 mt.), compactado.

▪Embalagem: individual revestido com plástico encolhível.

▪Acessórios: chave de destravamento, parafusos e buchas.

▪Observações: trava na parte superior, chave empurra e abre.

    - Bancadas de granito:

As bancadas serão de granito de 0,60m de largura, com frontspício de 10 cm, tampo com borda para reter água no caso das bancadas de banheiro, testada frontal e nas laterais, fundo com enchimento em compensado naval e cuba (conforme indicado em projeto) e estrutura em aço inox.

ESTRUTURA DAS BANCADAS

▪Material: Tubo Estrutural retangular 70x30 mm em aço inox

▪Acabamento: Polimento

▪Material: Cantoneiras em chapa 18 - 30 x 30mm em aço inox

▪Acabamento: Polimento

    - Instalações elétricas:

Esta especificação foi elaborada com a finalidade de orientar os serviços de engenharia das instalações elétricas das estruturas modulares a serem, esclarecendo os serviços a executar, bem como fornecer as características dos principais materiais a serem utilizados e normas gerais de serviços a serem obedecidas.

A execução dos serviços deverá obedecer criteriosamente ao projeto proposto, assim como, rigorosamente a Norma NBR-5410.

Todo e qualquer serviço deverá ser efetuado por profissionais habilitados.

Os materiais a serem utilizados na obra deverão ser de qualidade comprovada, preservando-se à Equipe de Fiscalização de Obras o direito de recusar aqueles que julgarem de má qualidade.

Deve-se manter o local de trabalho permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, não aproveitáveis de material.

A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, programar medidas de controle de risco e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente irão estar envolvidos com instalações elétricas e serviços de eletricidade.

A CONTRATADA deverá seguir os requisitos e condições mínimas contidas na Norma Reguladora NR-10 e demais Portarias correspondentes.

Toda estrutura metálica dos módulos deverá ser devidamente aterrada.

As características das instalações elétricas de baixa tensão para o interior das instalações modulares deverão ser projetadas de tal forma que as mesmas sejam executadas aparentes.

Faz parte do escopo desta especificação fornecimento do projeto de iluminação, tomadas, quadro de cargas e diagramas unifilares das estruturas modulares; fornecimento dos quadros elétricos, dos cabos de energia elétrica, eletrodutos, tomadas, luminárias, disjuntores e demais acessórios necessários ao fornecimento de energia elétrica no interior da estrutura modular. Também ficará a cargo da CONTRATADA a interligação do(s) quadro(s) elétrico(s) das estruturas modulares com a rede elétrica no(s) ponto(s) de infraestrutura fornecido(s) pela CONTRATANTE. A contratada também efetuará a instalação do sistema de energia de emergência, conforme descrito no projeto, seu sistema de acionamento automático e sua conexão a um gerador que será licitado a parte. O sistema de energia de emergência incluirá, além das tomadas especificamente designadas para isso no projeto, o sistema de iluminação da instalação.

Os pontos de tomadas indicados nas plantas fornecidas representam o mínimo aceitável podendo a CONTRATADA sugerir novos pontos de acordo com seu projeto elétrico.

A rede de distribuição interna dos containers é do tipo pré-fabricada e exposta. As canaletas deverão ser em PVC do tipo auto extintoras, de marca Tigre ou similar de primeira linha e realizadas segundo as normas vigentes com tensão prevista para 110/220 V;

Todos os circuitos (alimentação e saídas) deverão ser dimensionados e divididos de maneira a proporcionar um adequado balanceamento de corrente entre as fases, seguindo as sequências a, b, e c, da esquerda para direita; facilidade e flexibilidade executiva de manutenção e o atendimento racionalizado às áreas e ambientes. Os circuitos deverão ainda permitir, o desligamento parcial das instalações conforme a conveniência dos usuários. Os disjuntores deverão ser da marca Siemens ou similar de primeira linha. Todos os circuitos e disjuntores deverão ser adequadamente identificados no quadro de disjuntores. Todos os circuitos, bem como os disjuntores, deverão obedecer às normas técnicas da NBR 5410 e ainda rigorosamente ao projeto executivo. Cada circuito deverá ser composto por no mínimo um condutor fase, um neutro e um condutor terra, independentes. Deverão ser atendidos todos os pontos de consumo especificados no projeto esquemático das instalações, respeitadas as características exigidas de cada ponto de consumo ou equipamento. Não será permitida emenda dos cabos entre os pontos de consumo (tomadas) e entre os quadros.

Os circuitos de iluminação deverão ser alimentados através de circuitos monopolares a serem instalados nos quadros parciais conforme as indicações em projeto.

Deve ser previsto o fornecimento e instalação de tomadas completas, inclusive espelhos e toda obra necessária para sua perfeita instalação. Todos os três cabos de alimentação das tomadas (fase, neutro ou terra) devem ser identificados por meio de anilhas, com o número do respectivo circuito, contido no diagrama unifilar.

Toda a instalação elétrica no interior dos módulos deverá ser nova.

O encaminhamento e o cabo de alimentação dos módulos deverão ser novos e serão instalados pela CONTRATADA do ponto de entrega fornecido pela CONTRATANTE até o(s) quadro(s) elétrico(s) no interior do container.

CARACTERÍSTICAS DO RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO

▪ Tensão 220V (trifásico + neutro + terra real, do tipo TT com haste de aterramento Copperweld, de acordo com NBR 5410);

▪ Frequência nominal 60Hz;

▪ Cabo com isolação de PVC de cobre anti-chama, marca Pirelli ou de características equivalentes de primeira linha.

▪ Interrupção no quadro principal por disjuntores corrente diferencial residual (DR) conforme NBR 13534/1995

CARACTERÍSTICAS DAS LÂMPADAS E LUMINÁRIAS

▪ A iluminação das áreas de laboratório e de limpeza não deverá ser inferior a 300 lux, conforme estipulado na NBR 5413/1992 para laboratórios. Nos escritórios/sala de reuniões/sala de pesquisador visitante, no almoxarifado, no refeitório e no banco de tecidos a iluminação não deverá ser inferior a 200 Lux. Nas áreas de circulação, recepção e nos banheiros a iluminação não deverá ser inferior a 150 Lux.

▪ As lâmpadas usadas em todos os setores serão de LED, de vida útil igual ou superior a 50.000 horas, de primeira linha. As lâmpadas deverão ter fluxo luminoso de 2400 lum ou superior, e temperatura de cor de 5500-6500K (luz fria) nos Laboratórios, refeitório e setor de limpeza, e 2800-3000K (luz quente) nas demais áreas.

▪ Em todos os lados da parte externa do CENIMP serão instaladas lâmpadas de LED industriais de 30W (3.300 lumens), a prova de água, de modo a aumentar a segurança da área no perímetro do prédio.

▪ Na fachada do CENIMP será instalada lâmpada de LED industrial de 30W, para iluminação do Logotipo do prédio.

▪ Nos Laboratório de manipulação serão instaladas três lâmpadas UV-C germicidas de 30W, com interruptor único, conforme projeto

▪ No Laboratório de PCR e na sala de Limpeza também serão instaladas lâmpadas UV-C germicidas de 30W (uma em cada sala).

CARACTERÍSTICAS DAS TOMADAS E INTERRUPTORES

▪ Montadas em caixas conduletes de PVC Tigre ou similar;

▪ Tomadas em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 20A / 250V~, pinos cilíndricos Ø4,8mm, marca Siemens, Pial Legrand ou similar de primeira linha;

▪ Interruptor simples 10A – 250V, exceto quando especificado diferentemente no projeto, marca Siemens, Pial Legrand ou similar de primeira linha.

CARACTERÍSTICAS DOS CABOS, DISJUNTORES E ELETRODUTOS

▪A distribuição de energia para todos os circuitos será feita por cabos unipolares e/ou multipolares, instalados em canaletas de PVC do tipo auto extintoras, aço galvanizado, eletrocalhas ou perfilados se desenvolvendo ao longo dos tetos, paredes, divisórias ou pisos, atendendo aos diversos quadros de energia.

▪ Eletrodutos de PVC com rosca nas duas extremidades, anti-chama, cor cinza com diâmetro mínimo de Ø¾”, marca Tigre ou equivalente de primeira linha;

▪ Cabos com isolação de PVC de cobre, anti-chama com bitola mínima de 2,5mm2 para circuitos de iluminação, marca Pirelli ou equivalente de primeira linha, de acordo com a NBR NM 247-3

▪ Cabos com isolação de PVC de cobre, anti-chama com bitola mínima de 4mm2 para circuitos de tomadas marca Pirelli ou equivalente de primeira linha, de acordo com a NBR NM 247-3;

▪ Cabos com isolação de PVC de cobre, anti-chama com bitola mínima de 6mm2 para circuitos de ar-condicionado e tomadas de 20A, marca Pirelli ou equivalente de primeira linha, de acordo com a NBR NM 247-3;

▪ Os condutores deverão ser identificados com o código do circuito por meio de indicadores, firmemente preso, e estes, em caixas de junção e onde mais se faça necessário;

▪ Disjuntor geral em caixa moldada;

▪ Disjuntores de alimentação dos circuitos “tipo” mini (norma DIN) curva de disparo C capacidade de curto-circuito 10kA, marca Siemens ou similar de primeira linha;

CARACTERÍSTICAS DOS QUADROS ELÉTRICOS

Os quadros deverão ser construídos em chapa de aço, bitola mínima apropriada para instalação predial. O acionamento dos disjuntores deverá se localizar na parte interna do painel. Todos os condutores no interior do quadro deverão ser flexíveis e deverão possuir isolamento para no mínimo 750 V, de composto termoplástico. As conexões internas deverão ser arranjadas de modo a atender a distribuição de fases indicadas nas relações de cargas de cada quadro.

▪ Cada quadro deverá ser construído por chapas de aço, de espessuras não inferiores a 1,96mm (14 MSG);

▪ O projeto dos quadros e o arranjo dos componentes deverão assegurar o espaço adequado para inspeção e manutenção dos componentes, fiação e terminais. Os equipamentos montados no interior do cubículo deverão ser arranjados de modo que os bornes dos dispositivos montados nos painéis frontais sejam acessíveis sem necessidade de remoção de qualquer componente;

▪ O quadro deverá ser provido de porta, compreendendo toda a altura. As portas dos quadros, quando em locais públicos, deverão ser munidas de fechadura de tambor com chaves individuais e com 1 chave mestra para todas. Os demais quadros deverão ser munidos apenas de trincos.

▪ O quadro deverá ser fornecido com todas as conexões internas dos barramentos, para os equipamentos, pontos de energia e bornes terminais executados. O quadro deverá ser fornecido com barramentos de fase, neutro, e barramento de terra, os quais deverão ser providos de furos, parafusos, porcas e arruelas lisas e de pressão, todos bicromatizados, para conexão nos barramentos; dos diversos ramais e cabos das fases, neutro e terra.

Os barramentos instalados no quadro deverão ser de cobre eletrolítico com 99,90% de pureza e alta condutividade, seção retangular. Para dimensionamento da corrente nominal e a corrente de curto circuito do sistema, deverão ser apropriados para suportar elevação de temperatura, acima da temperatura ambiente, de no mínimo 30 graus centígrados. Para condições de curto circuito, deverão suportar elevação de temperatura, acima da temperatura ambiente, de no mínimo 200 graus centígrados. O barramento deverá ser dimensionado para as correntes e níveis de curto circuito especificados em projeto. Os barramentos de neutro e o de aterramento deverão ter a mesma seção transversal do barramento das fases.

Os barramentos devem ser suportados por isoladores de epóxi ou resina poliéster.

O quadro deverá possuir barramento de neutro e terra de cobre, e todos os cabos conectados nestes barramentos deverão ser executados através de terminais/conectores apropriados.

▪ Os barramentos deverão ser pintados com tinta epóxi nas cores conforme norma padrão ABNT.

▪ As diferentes salas (3 Laboratórios, escritórios, sala de autoclave, sala de limpeza, almoxarifado, banheiros, banco de tecidos) devem apresentar disjuntores independentes, tanto para as tomadas como para os interruptores.

Resumo dos pontos a serem instalados			CENIMP

Pontos 127V uso geral 				143

Pontos 220V uso geral 				18

Pontos 127V uso específico 				1 (20A)

Pontos 220V uso específico 				3 (20A)

Pontos de ar-condicionado 127 ou 220V		17 (4 de parede, os demais serão split)

Quadros elétricos					15

A rede elétrica deverá também incluir o preparo para a rede de energia alternativa, ligada a um gerador de 25KVA que será comprado à parte.  A CONTRATADA deverá deixar preparada toda a estrutura (quadro de energia, etc) para a conexão ao gerador, incluindo a rede interna e alimentação de tomadas e iluminação de acordo com o projeto básico apresentado.  Deverão ser conectadas à rede de energia e também à energia do gerador:

Pontos 127 V uso geral (10 A): Banco de tecidos – 18 tomadas; Laboratório de sequenciamento 6 tomadas; Laboratório de PCR – 6 tomadas; Laboratório de Manipulação Molecular – 6 tomadas

Pontos 220 V uso geral (10 A): Banco de tecidos – 1 tomada; Laboratório de sequenciamento 2 tomadas; Laboratório de PCR – 2 tomadas; Laboratório de Manipulação Molecular – 2 tomadas

Iluminação – corredores; recepção; banheiros

    - Instalação da rede de telecomunicações:

O projeto deverá ser elaborado e as instalações deverão ser executadas obedecendo-se as Normas Brasileiras da ABNT e em particular as seguintes normas de especificações para os Sistemas de Cabeamento Estruturado: NBR 14565; EIA/TIA 568-B; EIA/TIA 569-A; EIA/TIA TSB 95; EIA/TIA TSB-67; EIA/TIA TSB 72 e IEEE 802.3. Caso seja sugerida, pela contratada, a utilização de outra(s) norma(s) durante a execução dessa obra, a mesma deverá apresentar esta proposta por escrito, a qual ficará submetida à aprovação ou não da contratante.

Deverá ser instalado um rack com patch panel, switch, tomadas fêmeas RJ-45, instaladas em canaletas exposta pré-fabricada em PVC; interligadas a esse patch panel, através de cabos UTP’s categoria 5e. A localização dos pontos a serem instalados será apontada pela Contratante através de plantas baixas.

Deverão ser instalados 10 pontos de rede (padrão RJ45 para cabeamento CAT6), conforme projeto. Cabos do tipo CAT6 ligando os pontos ao servidor, fornecido pelo CONTRATANTE, que será localizado na secretaria.

Não haverá instalação de telefonia.

    - Telhado:

Deverá ser executada uma cobertura composta de estrutura metálica e telhas em chapa de aço galvanizada, pré-pintadas eletrostaticamente nas duas faces, na cor BRANCO, com espessura de 0,65mm fixadas com parafusos auto-brocantes e atarrachantes, com cabeças sextavadas e arruelas metálicas e de borracha de vedação.

A estrutura do telhado onde as telhas serão fixadas deverá ser feita em treliças e terças de aço, montadas de tal forma que permitam uma queda de água. As treliças deverão ser confeccionadas em tubo de aço retangular com espessura mínima de 2,00 mm de parede e dimensões de aproximadamente 100 mm x 50 mm.

Todo o contorno da frente e laterais deverá receber treliças de dimensões variadas para permitir a queda d’água, garantindo uma arquitetura leve e um bolsão de ar reciclável pelo vento entre o prédio e o telhado contribuindo na refrigeração.

As treliças deverão ser totalmente soldadas por máquina MIG com distância entre os nós de travamento de no máximo 1,00 m, sendo que os travamentos verticais e transversais da treliça deverão ser em tubo de aço quadrado 50 mm x 50 mm com espessura de 1,50 mm aproximadamente. As treliças deverão ser ligadas entre si através de parafusos de aço com cabeça sextavada de ¾’’ x 3’’, porcas sextavadas e arruela de pressão. O travamento das treliças na estrutura do prédio modular deverá ser feito através de um elemento de fixação parafusado com parafusos zincados com cabeça sextavada.

Além das treliças para sustentar e fixar as telhas deverá ser usado terças tubo ou de perfil dobrado ("U" enrijecido), com espaçamento entre si de 2,40 m. As terças deverão ser confeccionadas em tubo de aço retangular de aproximadamente 100 mm x 50 mm com espessura de 2,00 mm ou de perfil dobrado de 2,25mm de espessura e estarão apoiadas em elementos metálicos a cada 3,00 m.

Toda a estrutura metálica do telhado deverá ser pintada eletrostaticamente na cor BRANCO.

As telhas deverão apresentar-se em boas condições, sem amassamentos, com cantos retilíneos, sem furos ou rachaduras e deverão ser fixadas nas estruturas do telhado através de parafusos auto brocantes e atarrachantes zincados com cabeça sextavada e arruela de borracha, para garantir a estanqueidade conforme ABNT MR9575/2010.

As peças de acabamento e arremates deverão ser colocadas de acordo com os desenhos de projeto e as especificações do fabricante.

Deverão ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a garantir perfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais, fixação e vedação da cobertura.

Deverão ser fornecidas e instaladas telhas de chapa metálica simples, marca Perfilor LR-40 ou similar de primeira linha, compostas de perfis de chapa de aço zincado trapezoidais para coberturas ou fachadas e=0,65mm.

    - Exaustão:

Deverão ser fornecidos e instalados 2 exaustores centrífugos para laboratório, de cinco ou seis lâminas balanceadas estática e dinamicamente de modo a minimizar vibrações e ruído, com capacidade de 10m³/min ou superior, em fibra de vidro anticorrosivo. Os exaustores deverão contar com interruptor de acionamento manual.

    - Rampa de acesso:

A instalação do CENIMP inclui 04 (quatro) rampas de acesso para pessoas de mobilidade reduzida. Elas serão construídas em estrutura metálica atendendo a legislação e Normas Técnicas pertinentes.

- INFRAESTRUTURA (INTERLIGAÇÕES, CIVIL E URBANISMO)

  - A Contratada deverá fornecer e implantar a base estrutural necessária para sustentação dos módulos.

  - A Contratante disponibilizará os pontos para cada tipo de instalação (Hidráulica, Drenagem, Esgoto, Elétrica e Lógica) em até 250 metros da periferia do conjunto de módulos, para que a CONTRATADA possa interligar tal conjunto a infraestrutura da CONTRATANTE;

  - A interligação dos sistemas, por tratar-se de obrigação da CONTRATANTE, não será considerada item restritivo para a declaração da conformidade da instalação, que será feita após a entrega do conjunto de módulos e devido Termo de Aceite da CONTRATANTE;

  - Instalações elétricas:

A rede de externa de distribuição elétrica para atender as necessidades dos módulos de containers partirá de um PDG (Painel de Distribuição Geral), caso exista, ou da própria subestação de energia e deverá ser conduzida até aos painéis e quadros de distribuição previstos no projeto, através de rede de dutos e caixas pelo piso e/ou eletrocalhas/leitos pelo teto. A distância máxima entre o PDG e os painéis e quadros de distribuição não deverá exceder 200 m.

A instalação dos circuitos gerais, a partir do PDG, será efetuada com o lançamento de dutos em polietileno de alta densidade, na cor preta, seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, com conexões e cone de acabamento para caixas associados a caixas de passagem (subterrâneas). Deverá ser executada ainda a proteção mecânica em concreto sobre a linha de dutos.

As caixas subterrâneas serão de alvenaria, revestidas com argamassa ou concreto, impermeabilizadas e com previsão para drenagem. Serão usadas em todos os pontos de mudança de direção dos condutos, bem como para dividi-los em trechos não maiores do que 25 m. As dimensões internas das caixas serão determinadas em função do raio mínimo de curvas do cabo usado, do número de condutos que passam pela caixa, bem como de modo a permitir o trabalho de enfiação e deverão estar especificadas em projeto. Deverão ainda, ser cobertas por tampas convenientemente calafetadas, para impedir a entrada de água e corpos estranhos.

Os condutores projetados para alimentadores deverão possuir tensão nominal 0,6/1,0 kV, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo não-halogenado, cobertura em composto termoplástico não-halogenado, conforme normas ABNT NBR NM 280 e NBR 13248.

  - Instalações hidro-sanitárias:

Os tubos e conexões para instalação hidráulica serão do tipo solda em PVC de primeira linha, nos diâmetros indicados no projeto executivo aprovado.

Os reservatórios de água potável (inferior e superior) deverão ser fornecidos e dimensionados pela Contratada de modo que tenham capacidade de acumular um volume útil que supra as demandas dos módulos. Deverão ser apoiados em estruturas de elevação independente (castelo d’água metálico tipo taça com coluna seca, de 2.000 litros), fornecida pela Contratada, de modo a garantir uma pressão adequada na rede.

A Contratada deverá instalar todo o Sistema de Recalque para transportar a água do reservatório inferior mais próximo ao módulo ao reservatório superior a ser instalado. O conjunto deverá ser constituído pela canalização e meios mecânicos, onde, nas instalações, será necessário o emprego de dois conjuntos de moto-bombas, ficando um de reserva para atender a eventuais emergências.

Para cada compartimento dos reservatórios (superior e inferior) a Contratada deverá instalar automáticos de bóia, comandados eletricamente, por chave de reversão. O sistema deverá ligar-se automaticamente quando houver água no reservatório inferior e o superior atingir o nível inferior de água e deverá desligar-se quando atingir o nível superior desejado ou o nível de água no reservatório inferior atingir um ponto muito baixo (10 cm antes da válvula de pé). Abaixo do reservatório superior deverá ser situado o Barrilete, provido de registros que comandam toda a distribuição de água e de onde partem as colunas de alimentação.

A Contratada deverá fornecer também a cisterna de água de chuva (5.000 litros) e instalar todo o Sistema de bombeamento para rega dos jardins, bem como, para um hidrante.

Os tubos e conexões para instalação de esgoto serão em PVC rígido, do tipo ponta, bolsa e virola, marca Tigre ou equivalente de primeira linha.

Deverá ser executada rede de condução do esgoto para a galeria de esgotos da UFRJ, conforme projeto de instalações de esgoto, tendo como pontos marcados em projeto básico de arquitetura, refazendo a rede de tubulações e deslocamento de caixa, caso necessário. O comprimento da rede proposta não deverá exceder 100 m.

As caixas de inspeção deverão permitir a limpeza, desobstrução, junção, mudanças de declividade, de diâmetro, de tipo de material e/ou de direção das tubulações. As caixas de inspeção deverão ter:

- profundidade máxima de 1 m;

- forma prismática, de base quadrada ou retangular, de lado interno mínimo de 60 cm, ou cilíndrica, com diâmetro mínimo igual a 60 cm;

- tampa facilmente removível, permitindo perfeita vedação;

- fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósitos.

As caixas de gordura deverão a coletar e reter os resíduos gordurosos dos esgotos provenientes das pias e dos pisos de copas e cozinhas.

As declividades mínimas a adotar nas canalizações serão as seguintes:

- 75mm - 3%

- 100mm - 2%

Se houver necessidade de Intervenções em instalações existentes (hidráulicas, elétricas, sanitárias, etc) de forma a permitir à ligação a rede existente, deverá a Contratada recompor as áreas atingidas, utilizando materiais semelhantes.

As instalações serão executadas por pessoal especializado, de acordo com as normas da ABNT, o projeto básico e as especificações constantes no presente Edital.

Todos os trabalhos defeituosos ou materiais recusados deverão ser refeitos e/ou repostos imediatamente pela Contratada, não cabendo a ela nenhum ressarcimento por isso.

Todas as instalações deverão ser entregues após a realização dos testes de funcionamento e em perfeito estado, ficando a Contratada responsável pelas garantias dos materiais, equipamentos, acessórios, etc, contra quaisquer defeitos de qualidade, fabricação ou montagem.

  - Módulos Externos:

- Guarita com WC, refrigerada, medindo 1,36 x 2,44 x 2,89 m, com janela folha dupla 1 x 1 m e duas janelas de alumínio de 60 x 60 cm. Porta laminada com fechadura.

- Container para armazenamento de inflamáveis medindo 3,00 x 2,44 x 2,89 m, com sistema de iluminação a prova de produção de fagulhas. Porta laminada com fechadura.

- Container para armazenamento de rejeitos químicos medindo 3,00 x 2,44 x 2,89m. Porta laminada com fechadura

- SISTEMAS DE SEGURANÇA

- Proteção contra descargas atmosféricas, de acordo com ABNT 5419/2000.

- Segurança contra incêndios. As rotas de saídas devem atender ao disposto na ABNT NBR 9077/2001. Extintores, fornecidos pela CONTRATADA, devem obedecer a NBR 12693/2013. Sinalização em geral será instalada, de acordo com a NBR 12693/2013. Sinalização em geral será instalada, de acordo com a NBR 13434-1/2004. A saída de emergência deverá contar com barra anti-pânico, conforme padrão ABNT 11785/1997

- Instalação de chuveiro/lava olhos (NBR 16291/2014) na sala de limpeza, conforme especificado no projeto básico.

- Câmeras de vídeo-segurança instaladas nos seis cantos externos do CENIMP, bem como no Laboratório de manipulação e no saguão de entrada (total 8 câmeras), com monitores na guarita de segurança e com gravação das imagens, disparada por movimento, de no mínimo 48 hs em computador no interior do CENIMP, na secretaria. O computador será fornecido pelo CONTRATANTE.

- DA CLIMATIZAÇÃO

  - Deverão ser fornecidas pela CONTRATADA as aberturas nos painéis, os pontos de força e de dreno para os equipamentos especificados. As aberturas e furos encontram-se indicadas em projeto.

  - Deverá ser executado pela CONTRATADA o suporte de fixação e toda tubulação para instalação de todos os aparelhos de climatização nas áreas indicadas no projeto. No caso do aparelho tipo Split, a tubulação/enfiação não poderá ser aparente, devendo ser encaminhada, com proteção térmica adequada, sobre o teto dos módulos.

  - A climatização será viabilizada através de equipamentos de ar-condicionado (modelo split com inversor ou de janela, de acordo com as especificações do item 6.4 deste termo de referencia), que serão fornecidos e instalados pela Contratada em locais pré-definidos e em quantidades suficientes para a adequada climatização dos ambientes. A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de climatização faz parte do escopo da garantia da instalação.

  - Estima-se a necessidade de 4 aparelhos de janela de 12000 BTUs (2 na biblioteca de tecidos, 1 no almoxarifado e 1 na sala de limpeza) e 1 aparelho split de 9000 BTUs (sala do técnico), e 13 aparelhos split de 18000 BTUs (nas demais áreas marcadas no projeto).

- LIMPEZA GERAL

  - ▪Remover devidamente do local todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios;

  - ▪Proceder à remoção de todo o entulho, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

  - ▪Limpar os elementos de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação;

  - ▪Dedicar particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies;

  - Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os serviços que a Equipe de Fiscalização de Obras determinar.

  - A execução de serviços de limpeza dos serviços deverá atender também às seguintes Normas e Práticas complementares:

- Norma do INMETRO

- Prática DASP

- Prática de execução 00.00 – Geral.

- DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

  - A manutenção preventiva e corretiva fica a cargo da Contratada durante o período de garantia de um ano a partir do término da instalação completa dos módulos e acabamentos, garantida pelo relatório de conformidade. Equipamentos, acessórios, peças e partes serão reparadas ou trocados sempre que houver necessidade ou desgaste precoce. Quando for constada e caracterizada avaria ocasionada por uso indevido, vandalismo ou má utilização o mesmo não poderá ser realizado sem autorização prévia da Contratante.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

À Equipe de Projetos caberá a aprovação dos projetos e alterações desta especificação técnica necessárias. Já à Equipe de Fiscalização de Obras caberá a gestão dos contratos e o acompanhamento da execução dos serviços bem como as aprovações técnico-construtivas necessárias.

À empresa CONTRATADA, doravante denominada como CONTRATADA, cabe o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessária à execução dos serviços descritos nesta especificação incluindo transporte, instalação, montagem, manutenção, assistência técnica e desmontagem.

A CONTRATADA deverá ser responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. Em especial pontuam-se os seguintes documentos:

- Normas da ABNT e INMETRO, incluindo, mas não se limitando a, normas de acessibilidade (NBR 9050/2004), conforto acústico (NBR 10152/1987), conforto térmico (NBR 15220-3/2005), instalações hidráulicas (NBR 5626/1996) e instalações elétricas (NBR 5410/2004)

- Lei 8.666 de 1993;

- Recomendações dos fabricantes de materiais.

Todo e qualquer serviço deverá ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da realização dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato.

A CONTRATADA deverá garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relativos à aquisição, utilização e defeitos de fabricação em materiais, à falhas cometidas pela mão-de-obra ou métodos de execução dos serviços e ao tempo de garantia do serviço, de conformidade com o disposto no Código Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro I, Título VI, Capítulo VIII (Da Empreitada).

A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.

Quaisquer desenhos e respectivos detalhes do projeto que se fizerem necessários deverão ser considerados como partes integrantes desta especificação. Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos deverá ser consultada a Equipe de Fiscalização de Obras.

Em caso de divergência entre cotas de desenho e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. Além disso, todas as medidas especificadas em projeto deverão ser conferidas no local antes da execução dos serviços.

Todos os materiais aplicados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade, conforme especificado em projetos, caderno de especificações e planilhas. No caso de não estarem especificados, os mesmos deverão ser apresentados previamente a Equipe de Fiscalização de Obras, que os aprovará ou não, registrando o fato no diário de obras.

Todos os materiais fora de especificações técnicas, de má qualidade e/ ou em desacordo com o caderno de especificações serão recusados pela Equipe de Fiscalização de Obras, independente de aviso ou notificação.

Em caso de dúvida quanto ao uso de material, deverá ser solicitada à Equipe de Fiscalização da obra a sua aprovação antecipadamente.

Para comprovação do atendimento às especificações, no que tange aos materiais empregados, a CONTRATADA deverá apresentar os resultados dos ensaios preconizados por Normas e Especificações da ABNT e/ ou as notas fiscais de compra. No caso de dúvida, para a aprovação ou recebimento de materiais, a Equipe de Fiscalização de Obras poderá exigir às expensas da CONTRATADA, que sejam feitos testes complementares, de conformidade com necessidades envolvidas.

No cumprimento à Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA poderá utilizar materiais equivalentes aos especificados, sempre de primeira linha, sendo a equivalência determinada pelos critérios comparativos de:

▪Qualidade de padronização de medidas;

▪Qualidade de resistência;

▪Uniformidade de coloração;

▪Uniformidade de textura;

▪Composição química;

▪Propriedade dúctil do material.

Finalmente, fica estabelecido que os projetos executivos de arquitetura e complementares, o caderno de especificações e as planilhas orçamentárias são complementares entre si, de modo que qualquer informação que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido. Já informações divergentes deverão ser relatadas à Equipe de Fiscalização de Obras, que estabelecerá a alternativa correta a ser executada.

- PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA DO SERVIÇO

Os serviços deverão ser executados obedecendo ao seguinte planejamento:

  - Implantação das estruturas modulares

Após a liberação pela CONTRATANTE, os procedimentos por parte da CONTRATADA deverão ser:

1 - Adequação do terreno que receberá o Sistema Modular;

2 – Instalação das bases de sustentação dos módulos;

3 – Transporte e Montagem dos módulos e cobertura;

4 – Testes de funcionamento.

  - Manutenção das estruturas modulares

Deverão ser realizadas manutenções preventivas semestrais pela CONTRATADA, sendo acompanhadas por um representante nomeado pela CONTRATANTE durante o período da garantia. Todos os custos oriundos de manutenções preventivas serão de responsabilidade da CONTRATADA, salvo casos especiais como: balas perdidas e catástrofes naturais. Nesses casos, os custos de manutenção deverão ser avaliados entre as partes.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS A EXECUTAR

  - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e técnicos necessários para implantação das Estruturas Modulares, bem como por todas as providências correspondentes as instalações provisórias do serviço, tais como: barracão, andaimes, passarelas e telas de proteção, depósitos de materiais e ferramentas, sanitário / vestiário, e placas do serviço aprovadas pela Equipe de Fiscalização de Obras

  - A CONTRATADA poderá optar pela utilização de contêineres metálicos para as instalações provisórias de apoio, que poderão ser mobilizados conforme o cronograma de execução dos serviços, que consta neste edital e deverá ser instalado em local indicado pela Equipe de Fiscalização de Obras.

  - O serviço somente deverá ser considerado como concluído após aprovação final pela Equipe de Fiscalização de Obras.

  - Ao término dos serviços, o canteiro deverá ser desmontado ou demolido e removido para fora do Campus. Todas as instalações provisórias deverão ser desmobilizadas e deverão ser executados todos os acertos necessários no terreno tais como reaterros, regularização, limpezas e reurbanização no local.

  - Para o início dos trabalhos toda a documentação da CONTRATADA (CREA, INSS, Certidão Cível Negativa, etc.) deverá estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a Equipe de Fiscalização de Obras.

  - A CONTRATADA deverá emitir o CREA referente à execução das obras, sendo que os profissionais responsáveis pela gerência da obra deverão pertencer ao seu quadro técnico. A obra deverá ser executada pelo engenheiro responsável técnico da CONTRATADA, conforme ART apresentada pelo mesmo.

  - A CONTRATADA deverá alocar engenheiros, encarregados, vigias e pessoal de escritório, necessários para a execução das tarefas inerentes ao serviço. Ressalta-se que os profissionais deverão estar habilitados para a realização dos serviços, receber equipamentos de proteção coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa contratada assumirá integral responsabilidade, técnica, jurídica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

  - A Equipe de Fiscalização de Obras poderá interromper a qualquer tempo a execução dos serviços sem ônus, se constatar a falta de tais equipamentos. Não será permitido que qualquer operário exerça suas funções, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de proteção correspondentes.

  - Caberá à CONTRATADA a locação e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para execução dos serviços descritos nesta especificação.

  - Os andaimes e passarelas deverão ter interferência mínima nas atividades cotidianamente realizadas no pavilhão e seu entorno, além de garantirem total segurança aos técnicos que farão uso dos mesmos e aos usuários que circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes.

  - Deverá ser obrigatória a instalação de telas de proteção nos andaimes, previamente aprovadas pela Equipe de Fiscalização de Obras.

  - A placa do serviço deverá ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com o modelo anexo do edital, e fixada no barracão em local visível, indicado pela Equipe de Fiscalização de Obras. As informações constantes da placa podem ser conferidas no modelo anexo do edital.

  - A CONTRATADA deverá realizar o nivelamento do terreno necessário para a execução do projeto. Todo o serviço de escavação deverá ser feito atendendo as seguintes precauções:

- Evitar que o material escavado alcance as áreas de circulação de pedestres ou veículos.

- Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material da própria escavação.

- Os trabalhos deverão ser executados assegurando-se sempre o menor dano ambiental possível, incluindo-se a preservação da vegetação existente, drenagem de solo e impacto de resíduos sólidos.

- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - O prazo máximo de entrega dos bens, e sua instalação completa, é de 120 (cento e vinte) dias, contados do momento da assinatura do Contrato. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dias) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. O início do prazo do recebimento provisório será definido por carta entregue pela CONTRATADA ao fiscal do contrato, contra-firmada por ele no recebimento.

  - Os equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidas/refeitas/substituídas no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

  - Os equipamentos serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. No caso da necessidade de correções/substituições do todo ou parte das instalações, fixar-se-a um novo prazo de 10 dias após tais correções/substituições terem sido realizadas, com novo recebimento de carta de entrega provisória pela CONTRATADA.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- DA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

  - A Contratada deverá dispor durante o período de instalação e de garantia objeto da licitação, de equipe especializada e qualificada para prestação de cada etapa dos serviços.

  - Serão ainda os responsáveis pela emissão e recepção de comunicados, avisos, notificações e outros atos necessários ao bom desempenho dos serviços, devendo os mesmos representar a Contratada junto a Prefeitura da UFRJ para sanar as duvidas ou questões inerentes aos serviços contratados.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - São obrigações da Contratante:

    - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

    - Efetuar o pagamento à Contratada o valor resultante da aquisição e instalação dos equipamentos, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços da implementação e de garantia, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

    - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:

    - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade dos equipamentos que deverá ser de no mínimo 05 (cinco) anos no caso dos módulos (incluídos piso e telhado, paredes, instalações hidráulicas e de esgotamento, portas e janelas), e de 01 (um) ano no caso dos demais equipamentos e acessórios;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

    - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Toda a instalação, mobilização, (transporte e montagens) e estrutura de apoio dos módulos (conjunto de suporte para os módulos) deverá ser planejada e executada pela CONTRATADA.

    - Todos os materiais utilizados na execução do projeto deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, devem ser novos e atender exatamente o disposto nas especificações do projeto.

    - Executar os serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

    - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva - EPC, quando for o caso;

    - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

    - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

    - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

    - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

    - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

    - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

    - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

    - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

    - Apresentar, na entrega do bem, TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL DO BEM, onde deverá contar garantia de no mínimo 05 (cinco) anos para módulos (incluídos piso e telhado, paredes, portas e janelas), e de 01 (um) ano para as instalações elétricas, hidráulicas e de esgotamento sanitário e seus acessórios, bem como para os aparelhos de climatização, exaustores e bombas.

    - Indicar preoposto para representa-la durante a execução do contrato.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega e instalação dos equipamentos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  O recebimento será confiado a uma comissão de três membros, designados pela autoridade competente.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

  - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

  - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A responsabilidade quanto ao fiel cumprimento do objeto deste Contrato caberá à Divisão de Contratos – PR-6, que detém amplos poderes para designar, através de Portaria, um Servidor ou Comissão, para fiscalização.

  - A Fiscalização fará acompanhamento periódico durante a execução do Contrato e qualquer reclamação ou advertência a ser feita à CONTRATADA, deverá ser transmitida por escrito.

  - A omissão da Fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade pela boa execução dos serviços.

  - A Fiscalização terá inclusive as seguintes atribuições:

    - Exigir da Contratada o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas;

    - Fixar prazos para correção no fornecimento, considerada a natureza dos mesmos;

    - Determinar a prioridade do fornecimento, receber e emitir parecer sobre os relatórios de atividades, conforme modelo fornecido pela Contratante;

    - No caso de inobservância, pela Contratada, das exigências formuladas pela Fiscalização, terá esta, além do direito de aplicação das cominações previstas neste Contrato, também o de suspender a sua execução.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

- ensejar o retardamento da execução do objeto;

- fraudar na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo;

- cometer fraude fiscal;

- não mantiver a proposta.

  - A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima (18.1) ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

    - Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado, até o limite de 60 (sessenta) dias;

    - Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global contratado, no caso de inexecução total do objeto;

    - Em caso de inexecução parcial do Contrato, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - A permanência da situação descrita na alínea anterior, não poderá ultrapassar 20 (vinte) dias corridos, quando estará caracterizada a inexecução total do Contrato.

    - O valor da multa referida nas alíneas anteriores será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na UFRJ em favor da Contratada. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, ou se este inexistir, a diferença será cobrada judicialmente, se necessário.

    - As multas previstas neste subitem são administrativas e não afastam a possibilidade de vir a Contratada a ser responsabilizada por perdas e danos.

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos;

    - Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a UFRJ, que será concedida sempre que a Contratada ressarci-la pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

    - tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

  - Para a venda do bem, os interessados em participar da licitação deverão comprovar os seguintes requisitos de qualificação técnica:

    - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

  - Para os serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, os interessados em participar da licitação deverão comprovar os seguintes requisitos de qualificação técnica:

    - Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;

    - Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, registrado ou não no CREA ou no CAU, nos termos do artigo 57 da Resolução CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 e art. 11 da Resolução CAU nº 24, de 6 de junho de 2012, respectivamente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviços de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo os serviços de:

      - Instalação e manutenção de módulos de contêineres (tipo módulos habitacionais) e contêineres marítimos adaptados;

    - Quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação de que possui, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, elencados no subitem abaixo, detentor(es) de Atestado de Responsabilidade Técnica ou de Registro de Responsabilidade Técnica por execução de serviços de características semelhantes;

      - Engenheiro Civil ou Arquiteto;

      - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante.

      - Caso o licitante seja uma cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em assembléias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971;

      - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

- LOCAL DE IMPLANTAÇÃO:

| LOCAL | ENDEREÇO |
| --- | --- |
| Campus da Cidade Universitária | R. Maria Dolores Lins de Andrade - Cidade Universitária, RJ/RJ |

Rio de Janeiro, _____ de ________________________ de ___________.